| BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH MARIAN JEZIORSKI 93 – 320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33 | BEE |
| --- | --- |

PROJEKT ZAŁOŻEŃ

DO PLANU ZAOPATRZENIA

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

I PALIWA GAZOWE  DLA GMINY

GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

NA LATA 2005 - 2020 r.

Zamawiający:     Gmina Góra Świętej Małgorzaty

99-122 Góra Świetej Małgorzaty

Autor opracowania:	Zespół pod kierunkiem inż. Mariana Jeziorskiego

Łódź styczeń 2005 r.

SPIS TREŚCI

Str.

1.	Podstawa opracowania							-   5

1.1 		Podstawa prawna opracowania 							-   5

1.2  	Podstawa źródłowa									-   8

2.	Informacje o GMINIE istotne dla organizacji

zaopatrzenia w czynniki energetyczne				-  10

2.1	Ustalenie danych wyjściowych							-  10

2.1.1	Charakterystyka  gminy								-  10

2.1.2	Rys historyczny									-  17

2.1.3	Warunki klimatyczne									-  17

2.2 	Charakterystyka infrastruktury w zakresie techniczno-ekonomicznym - stan

obecny											-  19

2.2.1	Ogólna charakterystyka  infrastruktury ciepłowniczej				-  19

2.2.2	Ogólna charakterystyka infrastruktury elektroenergetycznej			-  20

2.2.3	Ogólna charakterystyka infrastruktury gazowniczej					-  23

2.2.4	Charakterystyka  zabudowy 								-  26

2.3	Struktury organizacyjno-własnościowe jednostek sektora

paliwowo-energetycznego								-  28

2.4	Obecnie obowiązujące taryfy 							-  29

2.4.1	Taryfa dla energii elektrycznej							-  29

2.4.2    Taryfa dla gazu									-  30

2.5  	Analiza cen ciepła ze źródeł dostępnych na terenie gminy				-  32

2.6	Charakterystyka stanu powietrza atmosferycznego - stan obecny			-  36

3.	Przewidywane warianty rozwoju społeczno

– gospodarczego								-  38

3.1	Uogólniona charakterystyka trendów gospodarczych 		 		-  38

3.2	Procesy integracyjne w regionie środkowoeuropejskim				-  38

3.3	Warianty rozwoju  gminy								-  38

4.	Opis stanu aktualnego zaopatrzenia  w czynniki

energetyczne									-  40

4.1 	Użytkowanie ciepła									-  40

4.2		Użytkowanie energii elektrycznej							-  43

4.3		Użytkowanie gazu									-  48

5.	Istniejące utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych

lub w transporcie paliwa						-  49

5.1	Rodzaje utrudnień									-  49

5.2	Utrudnienia związane z elementami geograficznymi				-  50

5.3 	Utrudnienia związane z terenami chronionymi					-  51

6.	Przewidywane zmiany zapotrzebowania na nośniki energetyczne									-  53

6.1		Użytkowanie ciepła									-  53

6.2	Użytkowanie energii elektrycznej							-  61

7.	Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji systemów

zaopatrzenia w energię do roku 2020				-  64

7.1	Scenariusze rozwoju systemu ciepłowniczego 					-  64

7.2	Scenariusze rozwoju  systemu elektroenergetycznego	     	            	-  65

7.3	Analiza bezpieczeństwa energetycznego gminy dla rozważanych

scenariuszy										-  65

8.	Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek

ENERGII										-  67

9 .	Zakres współpracy z innymi gminami – krótka ocena możliwości									-  68

10.	Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych

źródeł energii									-  70

10.1	Uprawy roślin energetycznych							-  70

10.2	Program aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych zasobów biopaliw										-  72

10.3    Energia słoneczna									-  73

10.4	Pompa cieplna									-  73

11.	Ustalenia 									-  74

11.1	Aktualne potrzeby cieplne gminy							-  74

11.2	Program termomodernizacji								-  74

11.3	Zmiana rodzaju nośnika								-  75

11.4	Zapotrzebowanie na ciepło w przyszłości						-  75

11.5 	Zapotrzebowanie na energię elektryczną w przyszłości				-  75

11.6	Zalecenia dla producentów  energii							-  76

12. 	Wykaz załĄczonych rysunków

01 Infrastruktura energetyczna gminy

02  Infrastruktura energetyczna  Góry Świętej Małgorzaty

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

# 1.1  Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią:

- Umowa Nr 7/2004  zawarta w dniu 03.11.2004 r.  pomiędzy Gminą Góra Świętej Małgorzaty,

reprezentowaną przez Wójta Włodzimierza Frankowskiego a Biurem Ekspertyz Energetycznych – Marian Jeziorski z siedzibą 93-320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33  reprezentowanym przez właściciela Mariana Jeziorskiego.

- Ustawa. Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z  1997 r. Nr 54, poz. 348) wraz z późniejszymi  zmianami a w szczególności następujące jej artykuły:

Art. 17

- Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust.5.

- Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką   energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami.

Art. 18

1.	Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.

2.	Gmina realizuje zadania o których mowa w ust. 1 zgodnie z założeniami polityki   energetycznej państwa,  miejscowymi planami zagospodarowania  przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3.	Przepisy ust. 1 pkt. 2 i 3 nie maja zastosowania  do autostrad i dróg ekspresowych                w rozumieniu przepisów  o autostradach płatnych.

Art.19

1.	Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia            w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”

2.	Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

3.	Projekt założeń powinien określać:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw                    i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła  wytwarzanych                          w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu          z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy  z innymi gminami.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie  wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany o których mowa w art. 16 ust.1 w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje  niezbędne do opracowania projektu założeń.

5.	Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

6.	Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób  przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7.	Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze  gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

8.	Rada gminy uchwala  założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną               i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski zastrzeżenia i uwagi zgłaszane w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznej wglądu.

Art. 20

- W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,  o których mowa w art. 19 ust. 8 wójt ( burmistrz prezydentowi miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być  z nimi zgodny.

2.  Projekt planu, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać:

- propozycję w zakresie rozwoju  i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

1a)	propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

2)	harmonogram realizacji zadań,

3)	przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich   finansowania,

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)  przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust.1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami o których mowa w art. 19.

4.  Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia,  o którym mowa w ust. 1.

5 W celu realizacji planu, o którym mowa  w ust. 3, gmina może zawierać umowy                        z przedsiębiorstwami energetycznymi.

6. W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

3.	Opracowanie Ministerstwa Gospodarki  p.t.„Założenia Polityki Energetycznej Państwa do 2020 r.”.

4.	Opracowanie Ministerstwa Ochrony Środowiska pt. „Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej” z dnia 19 09 2000 r.  (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 08 07 1999 w sprawie  wzrostu wykorzystania  energii ze źródeł odnawialnych).

5.	Następujące rozporządzenia wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne i inne ustawy     pośrednio związane z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania do sieci ciepłowniczych, świadczenia usług przesyłowych, ruch sieciowego              i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 72, poz. 845,          z dnia 11 sierpnia 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych,  obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85 poz. 957, z dnia 25 września 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów  jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 105 poz. 1113, z dnia 06 kwietnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI  SPOŁECZNEJ         w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła                          z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu                        z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr.104, poz.971 z dnia 30 maja 2003 r.)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie Ustawy z 18 grudnia  1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76 z 25 lipca 2001 r. poz. 808)

1.2   Podstawa źródłowa opracowania

Założenia przekazane przez Urząd Gminy:

- Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego gminy.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Powszechny spis rolny z 2002 roku.

- Wieloletni plan inwestycyjny gminy.

- Wykaz miejscowości na terenie gminy wraz z liczbą ich mieszkańców.

- Struktura ludności gminy.

- Wykaz przedsiębiorstw, instytucji i urzędów działających na terenie gminy.

- Wykaz ważniejszych źródeł ciepła.

- Wykaz zasobów mieszkaniowych gminy.

Założenia zebrane przez wykonawcę opracowania:

#### Ankieta  charakteryzująca budownictwo wielorodzinne gminy w tym:

-	Wspólnotę  Mieszkaniową – Bryski Kolonia;

-	Komunalne budownictwo wielorodzinne.

###### 2.	Ankieta charakteryzująca obiekty użyteczności publicznej w tym:

-	Urząd Gminy							- Góra Św. Małgorzaty;

-	Urząd Pocztowy(filia)						- Góra Św. Małgorzaty;

-	Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Góra Św. Małgorzaty	- Góra Św. Małgorzaty;

-	Przedszkole							- Góra Św. Małgorzaty;

-	Szkołę Podstawową 						- Góra Św. Małgorzaty;

-	Gimnazjum w Nowym Gaju					- Nowy Gaj;

-	Szkołę Podstawową w Sługach					- Sługi;

-	Lecznicę weterynaryjną 						- Góra Świętej Małgorzaty

-	Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach			- Karsznice.

3.	Ankieta charakteryzująca przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe w tym:

-	GSM Manufakturing Sp. z o.o.				- Góra Św. Małgorzaty;

-	TRIMAX Sp. z o.o.					- Nowy Gaj;

-	ZPHU- Walisiak						- Nowy Gaj;

-	Zakład Produkcyjny-Piotrowski				- Podgórzyce;

-	Piekarnię-Zimnowłodzki					- Góra Św. Małgorzaty;

  - Gminną Spółdzielnię Pabianice baza Góra Św. Małgorzaty

- Góra Św. Małgorzaty;

-	Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną 			- Tum;

-	Gospodarstwo Rolne-Gogola				- Orszewice;

-	Gospodarstwo Rolne-Kosiarski				- Marynki

- Pismo Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Łódzka,  Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4  nr HM/27/04 z dnia 22.05.2005 r. zawierające:

-	informacje przedsiębiorstwa odnośnie możliwości gazyfikacji regionu;

-   mapę sieci gazowej wysokiego ciśnienia najbliżej usytuowanej względem gminy;

  - obowiązującą taryfę gazu.

- Pismo Zakładu  Energetycznego Płock - Dystrybucja Zachód,  Sierpc, ul. Reymonta 57

D1- TK-00010-2004 z dnia 10.02.2005 r. zawierające:

  - mapę sieci elektroenergetycznej regionu;

  - podstawowe dane dotyczące zasilania regionu w energię elektryczną;

  - roczne zużycie energii w ostatnich latach;

  - plan rozwoju energetyki w gminie na najbliższe lata;

  - obowiązującą taryfę dla energii elektrycznej.

6.	Deklaracje gmin ościennych odnośnie współpracy w tym:

-	pismo Urzędu Miasta Łęczyca nr RK.RG.7053/E/1/2005 z dnia 23.02.2005 r.

-	pismo Urzędu Gminy Łęczyca nr BD-7325/10/05 z dnia 07.02.2005 r.

-	pismo Urzędu Gminy Ozorków nr RiGK.8010/05 z dnia 10.02.2005 r.

  - pismo Urzędu Gminy Krzyżanów nr RI.7030/2/2005 z dnia 21.02.2005r

  - pismo Urzędu Gminy Witonia nr BD.2213-2/05 z dnia  18.02.2005 r.

  - pismo Urzędu Gminy Piątek nr GP/7044/1/05 z dnia  24.02.2005 r.

7.   Materiały uzupełniające

Materiały Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi dotyczące zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na  terenie powiatu łęczyckiego.

W celu uzupełnienia  zebranych założeń  przeprowadzono wiele ustnych rozmów z innymi instytucjami, urzędami lub podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy.

2.	INFORMACJE O GMINIE ISTOTNE DLA ORGANIZACJI ZAOPATRZENIA W CZYNNIKI ENERGETYCZNE

2.1  Ustalenie danych wyjściowych

2.1.1 Charakterystyka gminy

POŁOŻENIE

Gmina Góra Świętej Małgorzaty położona jest w południowo-wschodniej części powiatu łęczyckiego należącego do województwa łódzkiego. Gmina graniczy:

  - od północy z gminą Witonia i Krzyżanów;

  - od wschodu z gminą Piątek;

  - od zachodu z miastem i gminą Łęczyca;

  - od południa z gminą Ozorków.

Gmina położona jest w odległości około 45 km od Łodzi - siedziby władz wojewódzkich.

POWIERZCHNIA I ZALUDNIENIE

Gmina jest jednostką samorządową obejmującą zasięgiem 30 miejscowości przynależnych do 20 sołectw. Łączna powierzchnia  terenów gminy wynosi około 9 042 ha.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach podana jest w tabeli 2.1 a struktura ludności w tabeli 2.2

Tabela 2.1

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy

| L.p | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Sąsiedztwo z Górą Świętej Małgorzaty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I strefa | II strefa | III strefa |
| 1 | Ambrożew | 317 | - | tak | - |
| 2 | Bogdańczew | 140 | tak | - | - |
| 3 | Bryski | 223 | tak | - | - |
| 4 | Bryski Kolonia | 158 | - | tak | - |
| 5 | Czarnopole | 22 | - | - | tak |
| 6 | Gaj | 10 | - | - | tak |
| 7 | Głupiew | 24 | - | - | tak |
| 8 | Góra Świętej Małgorzaty | 321 | - | - | - |
| 9 | Janów | 51 | - | tak | - |
| 10 | Karsznice | 291 | - | tak | - |
| 11 | Konstancin | 43 | - | - | tak |
| 12 | Kosin | 150 | tak | - | - |
| 13 | Kosiorów | 45 | - | tak | - |
| 14 | Kwiatkówek | 122 | - | - | tak |
| 15 | Łętków | 57 | - | - | tak |
| 16 | Maciejów | 28 | - | - | tak |
| 17 | Marynki | 244 | - | tak | - |
| 18 | Mętlew | 129 | - | tak | - |
| 19 | Mierczyn | 6 |  | - | tak |
| 20 | Moraków | 184 | - | - | tak |
| 21 | Nowy Gaj | 233 | - | - | tak |
| 22 | Orszewice | 225 | - | tak | - |
| 23 | Podgórzyce | 285 | tak | - | - |
| 24 | Rogulice | 28 | - | - | tak |
| 25 | Sługi | 257 | - | tak | - |
| 26 | Stary Gaj | 96 | - | tak | - |
| 27 | Stawy | 61 | - | - | tak |
| 28 | Tum | 469 | - | tak | tak |
| 29 | Witaszewice | 279 |  | tak | tak |
| 30 | Zagaj | 244 | - | tak | tak |
| Razem | 4 742 |  |

Rozmieszczenie ludności gminy wskazuje na wyraźną koncentrację w kilku większych ośrodkach osadniczych, do których należą:

  - Tum około  9,9 % ogółu ludności;

  - Góra Świętej Małgorzaty około 6,8 % ogółu ludności;

  - Ambrożew 6,7 % ogółu ludności;

  - Karsznice 6,1 % ogółu ludności

  - Podgórzyce 6,0% ogółu ludności;

  - Witaszewice 5,9 % ogółu ludności.

Tabela 2.2

Struktura ludności

| Płeć | Wiek w latach | Razem |
| --- | --- | --- |
|  | 0÷17 | 18÷65 | 18÷60 | ponad 65 | ponad 60 |  |
| Mężczyzna | 538 | 1432 | - | 367 | - | 2 337 |
| Kobieta | 503 | - | 1278 | - | 624 | 2 405 |
| Razem | 1041 | 1432 | 1278 | 367 | 624 | 4742 |

Gmina Góra Świętej Małgorzaty na tle powiatu łęczyckiego i województwa  łódzkiego należy do grupy gmin:

  - o stosunkowo małej powierzchni;

  - o  niskim wskaźniku gęstości zaludnienia (około 52,44 osób/km2);

  - charakteryzujących się spadkiem zaludnienia;

  - słabo zurbanizowanych i mało aktywnych gospodarczo.

URZĘDY, INSYTUCJE I JEDNOSTKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy 				 			- Góra Świętej Małgorzaty;

Biblioteka Publiczna 						- Góra Świętej Małgorzaty;

Urząd Pocztowym (filia)					- Góra Świętej Małgorzaty;

Posterunek Policji (filia)					- Góra Świętej Małgorzaty;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			- Góra Świętej Małgorzaty;

Dom Pomocy Społecznej					- Karsznice;

Szkoła Podstawowa w Górze Świętej Małgorzaty		- Góra Świętej Małgorzaty;

Szkoła Podstawowa w Sługach 				- Sługi;

Gimnazjum w Nowym Gaju					- Nowy Gaj;

Przedszkole w Górze Świętej Małgorzaty			- Góra Świętej Małgorzaty;

Bank Spółdzielczy Poddębice o/Góra Św. Małgorzaty	- Góra Świętej Małgorzaty;

Ośrodek Zdrowia  (przychodnia)				- Góra Świętej Małgorzaty;

Lecznica Weterynaryjna					- Góra Świętej Małgorzaty.

RYNEK PRACY

Na terenie gminy  funkcjonuje obecnie kilka średnich firm produkcyjnych w tym:

  - GSM Manufakturing Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Św. Małgorzaty;

  - TRIMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Gaju;

  - ZPHU-Walisiak z siedzibą w Nowym Gaju;

  - Zakład Produkcyjny - Piotrowski z siedzibą w Podgórzycach;

  - Piekarnia - Zimnowłodzki z siedzibą w Górze Św. Małgorzaty;

  - Gminna Spółdzielnia Pabianice - baza Góra Św. Małgorzaty;

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Tumie;

  - Gospodarstwo Rolne - Kosiarski (kompleks szklarniowy) z siedzibą w Marynkach..

-		Gospodarstwo Rolne-Gogola w Orszewicach;

Uzupełnieniem rynku pracy na terenie gminy jest 96 podmiotów gospodarczych działających    w następujących branżach:

-	transport			-13  podmiotów;

  - budownictwo		-  5  podmiotów;

  - handel stacjonarny		- 32 podmioty;

  - handel obwoźny		- 19 podmiotów;

  - rolnictwo			- 10 podmiotów;

  - kowalstwo			-   3 podmioty;

  - malarstwo			-   2 podmioty;

  - inne usługi			- 12 podmiotów.

Wspomniane wyżej podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa rolne są  często rodzinnymi bądź jednoosobowych firmami usługowymi lub produkcyjnymi działającymi poprzez samozatrudnienie.

ROLNICTWO

Bazując na spisie rolnym z 2002 r. stwierdzamy, że na użytkach rolnych w gminie funkcjonuje około 1010 gospodarstw produkcyjnych z czego:

  - 878 gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie rolniczą;

  - 89 gospodarstw prowadzi działalność  rolniczą i pozarolniczą;

  - 3 gospodarstwa prowadzą działalność wyłącznie pozarolniczą;

  - 40 gospodarstw nie prowadzi działalności rolniczej i pozarolniczej.

Struktura  tych gospodarstw  przedstawia się następująco:

  - do1 ha  		-   88 gospodarstw;

  - 1÷5 ha  		- 230 gospodarstw;

  - 5÷10 ha		- 381 gospodarstw;

  - 10÷15 ha		- 205 gospodarstw;

  - 15 ha i więcej		- 106 gospodarstw.

Gleby występujące na terenie gminy charakteryzują się bardzo wysoką przydatnością rolniczą. Są to ziemie o wskaźniku bonitacji na poziomie 1,17-1,10. Struktura jakości gleb jest  następująca:

-	gleby klasy I 	-     0,8% powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy II	-	  9,1% powierzchni użytków rolnych

  - gleby klasy IIIa 	-   44,3% powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy IIIb 	-   15,2% powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy IVa i IVb	-   18,9% powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy V i VI 	-   11,7% powierzchni użytków rolnych.

Według spisu  rolnego z 2002 roku zbożami  obsiano około 2 445 ha w tym:

- 	pszenicą 			  1 134 ha;

-	żytem				     851 ha;

-	jęczmieniem 			       68 ha;

-	owsem				     194 ha;

-	pszenżytem 			     198 ha;

Na terenie gminy nie występują ziemie odłogowane o znacznej powierzchni.

BOGACTWA NATURALNE

Na terenie gminy poza złożami torfu nie występują  inne bogactwa naturalne do wykorzystania w energetyce. Złoża tego paliwa usytuowane są w dolinie rzeki Bzury i dolinie cieku przepływającego u podnóża pagórka w Górze Świętej Małgorzaty. Z uwagi na występowanie tego surowca na terenach prawnie chronionych wydobywanie jego jest obecnie zabronione.

Poza złożami torfu w zachodniej części  gminy na niewielkim obszarze  występują  złoża rud żelaza. Udokumentowane w latach sześćdziesiątych złoża żwiru i piasku w okolicy Góry Świętej Małgorzaty są w większości wyeksploatowane.

BEZROBOCIE

Na dzień 31.07.2004 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 268 bezrobotnych, w tym 19 osób z prawem do zasiłku. W grupie bezrobotnych występuje 151 mężczyźni i 117 kobiet. Stopa bezrobocia na dzień 31.07.2004 r. kształtowała się  na poziomie około 10% co w skali powiatu      i województwa jest wartością stosunkowo niską.

ŹRÓDŁA  ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami odgrywa bardzo ważną rolę          w jakości życia społecznego. Stan powietrza zależy od charakteru gminy, wielkości i gęstości źródeł emisji, jak również od ilości ładunków napływających z terenów sąsiednich. Powietrze atmosferyczne i klimat gminy pozostają pod wpływem kotłowni, lokalnych palenisk domowych, transportu  i  komunikacji.

Główne źródła zanieczyszczeń atmosfery  to:

      - Kotłownie węglowe w następujących  firmach produkcyjnych:

  - Gospodarstwo Rolne - Kosiarski w Marynkach;

  - Gospodarstwo Rolne - Gogola w Orszewicach;

  - ZPHU – Walisiak w Nowym Gaju;

  - Piekarnia – Zimnowłodzki  w Górze Świętej Małgorzaty (źródło w trakcie przebudowy);

  - Trimax w Nowym Gaju.

- Lokalne źródła węglowe następujących instytucji:

  - Urzędu Gminy;

  - Lecznicy Weterynaryjnej.

3.   Budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne z ogrzewaniem piecowym.

- Zanieczyszczenia z pojazdów poruszających się drogami przelotowymi.

- Zanieczyszczenia z obszarów sąsiednich, przede wszystkim z okolic Łęczycy i Kutna.

KOMUNIKACJA

W powiązaniach zewnętrznych obszar gminy ma korzystny układ poprzez dość dobrze rozwiniętą sieć dróg. Przez gminę  przebiega jedna droga wojewódzka i 9 dróg powiatowych. Wszystkie wspomniane drogi mają nawierzchnię twardą, najczęściej bitumiczną ulepszoną. Wśród ważniejszych dróg występujących na terenie gminy wyróżniamy:

  - drogę wojewódzką nr 703 relacji Poddębice – Łęczyca – Piątek – Łowicz;

  - drogę powiatową relacji nr 601 Łęczyca – Mierczyn – Sokolniki;

  - drogę powiatową relacji nr 602 Tum – Mierczyn;

  - drogę powiatową relacji nr 603 Tum –  Góra Świętej Małgorzaty –  Kolonia Bryski;

  - drogę powiatową relacji nr 604 Tymienica – Góra Świętej Małgorzaty – Kuchary Kolonia ;

  - drogę powiatową relacji nr 605 Ambrożew – Karsznice – Bryski;

  - drogę powiatową relacji nr 606 Kolonia Bryski – Moraków;

  - drogę powiatową relacji nr 612 Marynki  – Zagaj – Piątek;

  - drogę powiatową relacji nr 622 Góra Świętej Małgorzaty – Sługi;

  - drogę powiatową relacji nr 623 Karsznice – Piątek.

Oprócz ww. połączeń ważną rolę w powiązaniach zewnętrznych spełnią:

  - droga krajowa Nr 1 relacji Cieszyn – Gdańsk;

  - dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Łódź - Kutno – Toruń.

Oba połączenia  przebiegająca  w bezpośrednim sąsiedztwie gminy, od jej strony zachodniej.

Bazując na powyższych informacjach można stwierdzić, że gmina ma dość dobre połączenie              z całym krajem.

INWESTYCJE

Zgodnie z obowiązującym wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w roku 2005 i latach następnych przewiduje się realizację następujących większych zadań inwestycyjnych:

      - Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Górze Świętej Małgorzaty wraz z budową sali sportowej.

      - Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Tum, Kwiatkówek.

      - Przebudowę następujących dróg gminnych:

- drogi nr 42 w miejscowość Podgórzyce;

  - drogi nr 10 Nowy Gaj – Sługi;

  - drogi nr 27 Kosin – Karsznice;

  - drogi nr 9 w miejscowości Janów;

  - drogi nr 12 w miejscowości Stawy;

  - drogi nr 22 w miejscowości Kosiorów i Bogdańczew;

  - drogi nr 40 w miejscowości Kolonia Bryski i Bryski Majdan.

W zakresie wzbudzenia rozwoju gospodarczego gminy przy wykorzystaniu miejscowego potencjału i szans tkwiących w otoczeniu można przyjąć docelowo następujące działania:

- Stworzenie warunków do pozyskania inwestorów zewnętrznych.

- Promocję gminy.

- Wspieranie przedsiębiorczości.

- Stymulowanie alternatywnych form działalności gospodarczej.

- Poprawę warunków socjalno-bytowych ludności.

Powyższe działania przełożyć się mogą w przyszłości na następujące większe inwestycje:

- Rozwój przemysłu rolno-spożywczego.

- Budowę nowej bądź rozbudowę istniejącej  instalacji kanalizacyjnej.

- Dalszy rozwój sieci wodociągowej.

- Likwidację niskiej emisji poprzez budowę nowych lokalnych kotłowni ekologicznych.

- Poprawę nawierzchni dróg i placów.

- Budowę sieci gazowej wraz z przyłączami.

STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA  GMINY

Gmina Góra Świętej Małgorzaty należy do jednostek administracyjnych o luźnej zabudowie skupionej w kilku większych ośrodkach osadniczych. Dominującą funkcją regionu jest rolnictwo. Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną  gminy składa się:

  - strefa zainwestowania osadniczego;

  - strefa otwartej przestrzeni;

  - strefa ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych;

  - układ komunikacyjny.

W skład strefy zainwestowania osadniczego wchodzi zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa produkcyjno-składowa, oraz zabudowa komunalna.

Góra Świętej Małgorzaty główny ośrodek administracyjny regionu znacznie odbiega  charakterem od pozostałych jednostek osadniczych. Zabudowa w tej miejscowości  koncentruje się wokół skrzyżowania dróg nr 603 i 604, nad którym góruje wzniesienie z kościołem parafialnym. Układ przestrzenny wsi jest układem koncentrycznym z czterema ulicami  zbiegającymi się w centralnym punkcie u podnóża kościoła. Występuje tu zabudowa zwarta niska jedno bądź dwukondygnacyjna.

Generalnie w pozostałych miejscowościach dominuje pasmowe położenie siedlisk wzdłuż tras komunikacyjnych. Zabudowa na ogół zlokalizowana jest blisko jezdni na długim jej odcinku. Pewna część siedlisk porozrzucana jest pojedynczo wśród pól. Występuje tu budownictwo jednorodzinne  parterowe lub jednopiętrowe.

Zagospodarowanie produkcyjno-składowe i komunalne ma układ zwarty, są to na ogół pojedyncze zespoły budynków produkcyjnych zlokalizowane przy drogach na obrzeżach wsi.    W skład sieci osadniczej gminy wchodzi  30 miejscowości usytuowanych w 20 sołectwach.

Na otwartą przestrzeń rolniczą składają się pola uprawne, o przewadze upraw warzywniczych, kompleksy łąk i pastwisk zlokalizowane w północnej i środkowej części gminy oraz                      w niewielkiej ilości sady położone głównie w północno-zachodniej części regionu. Obszary leśne na tym terenie są nieliczne i występują głównie  w środkowej części gminy i na granicy  południowo-wschodniej.

Strefa ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych obejmuje Pradolinę Warszawsko-Berlińską zlokalizowaną w północnej części gminy w dolinie rzeki Bzury oraz liczne zabytki wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską. Na terenie gminy występują liczne zespoły i parki podworskie, pomniki przyrody, grodziska, cmentarze. Unikalnym zabytkiem w skali kraju jest romańska kolegiata w Tumie.

Układ komunikacyjny gminy  obejmuje jedną drogę wojewódzką  i 9 dróg powiatowych, które wcześniej zostały już omówione.

Szczegółowy wykaz wszystkich zasobów mieszkaniowych gminy przedstawia tabela 2.3

Tabela 2.3

Struktura własności zasobów mieszkaniowych

| Lp. | Właściciel | Rodzaj budynku | Ilość budynków | Powierzchnia użytkowa | Liczba mieszkańców | Rok budowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | do 1944 | 1945-1970 | 1971-1978 | 1979-1988 | po1989 |
| 1. | Osoby fizyczne | mieszkalny | 1 000 | 109 148 | 4 464 | 152 | 443 | 203 | 189 | 82 |
| 2. | Urząd Gminy |  | 5 | 1 042 | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Inne podmioty |  | 4 | 302 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Współwłaściciel |  | 6 | 1 366 | 64 |  |  |  |  |  |
| 7. | Osoby fizyczne | mieszkalno- gospodarski | 49 | 2 470 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Osoby fizyczne | inny | 5 | 619 | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 1 069 | 114 947 | 4 742 |

2.1.2 Rys historyczny

Najstarsze ślady obecności człowieka na terenie gminy  pochodzą z przełomu paleolitu                     i mezolitu (około 8000 lat p.n.e.). Wtedy to gromady koczujących  myśliwych przemierzając ten obszar zakładały krótkotrwałe obozowiska. Główna fala osadnicza pojawiła się dopiero na przestrzeni II tysiąclecia  p.n.e.  Napływająca z południa ludność dwóch kultur: mierzanowickiej i trzcinieckiej szybko rozprzestrzeniła się po terenie dzisiejszej gminy zakładając tu osiedla          w okolicach Tumu, Brysek, Kosina, i Zagaja. Przełom II i I tysiąclecia  p.n.e. to dalszy rozwój osadnictwa związany z napływem ludności łączonej z tzw. kulturą łużycką. Początek naszej ery to okres napływu ludności reprezentującej kulturę przeworską .

W okresie  wpływów rzymskich  do VII wieku n.e. tworzyły się duże zespoły osadnicze składające się z kilku osad i cmentarzyska. Kompleksy takie występowały w Tumie, Podgórzycach, Górze Świętej Małgorzaty, Bryskach, Nowym Gaju i Witaszewicach. Największy boom osadniczy przypadł na okres wczesnego średniowiecza. Obok znanych i wcześniej zasiedlonych miejscowości powstały nowe osady w Stawach, Morakowie, Czarnopolu, Kwiatkówku, Orszewicach, Rogulicach, i Konstancinie.

Na przełomie X i XI wieku ogromne znaczenie miało potężne grodzisko w Tumie, które wraz z okolicznymi osadami pełniło rolę lokalnego centrum gospodarczo-militarnego.

Wczesne średniowiecze to okres najświetniejszy dla terenów leżących w granicach obecnej gminy. W miejsce dawnych osad powstają duże wsie takie jak: Karsznice, Bryski, Podgórzyce, Nowy Gaj i inne. W drugiej połowie XII wieku w Tumie pobudowana została  na wzór katedry wawelskiej kolegiata będąca miejscem lokalizacji opactwa benedyktynów. Budowla ta przebudowana została w 1487 r. i później. W znacznie późniejszym okresie na terenie obecnej gminy powstały liczne folwarki w  Bryskach, Karsznicach, Nowym Gaju, które przetrwały do dnia dzisiejszego jako zabytki kultury.

2.1.3 Warunki klimatyczne

Obszar gminy Góra Świętej Małgorzaty wykazuje cechy właściwe dla klimatu środkowoeuropejskiego strefy klimatycznej umiarkowanej. Wyodrębniony jest on jako subregion środkowopolski. Rejon gminy zajmuje miejsce na południowym skraju dzielnicy klimatycznej środkowej. Jest to obszar o stosunkowo niski rocznych opadach atmosferycznych kształtujących się poniżej 550 mm/r.

Klimat gminy charakteryzują następujące parametry:

  - średni roczny opad atmosferyczny - 513 mm;

  - średnia temperatura roczna - 7,7 oC;

  - zachmurzenie przez 65% roku.

Opady atmosferyczne z roczna sumą 513 mm kształtują się poniżej średniej krajowej, która wynosi około 600 mm. Wielkość i częstość ich występowania  ma istotny wpływ na zasoby wód powierzchniowych i stosunki wodne w glebie oraz na wilgotność powietrza i jej stopień oczyszczanie  z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Rezultatem niedoboru opadów jest tendencja  do stepowania terenu. Zagrożenie to występuje już przy 490 mm opadu.

Zachmurzenie na poziomie około 65% w ciągu roku kształtuje  się  podobnie jak na  większości terytorium Polski. Na terenie gminy w okresie letnim przeważają wiatry zachodnie,                          a w pozostałej części roku również wiatry południowo-zachodnie.

Warunki klimatyczne lokalne  są nieco zmodyfikowane. W najmniejszym stopniu dotyczy to kierunku wiatrów, który wyraźnie koreluje z układem rzeźby terenu gminy. Duże podmokłe powierzchnie gminy odznaczają się wilgotnością i parowaniem. Na podstawie różnic urzeźbienia  terenu można wydzielić dwie strefy topoklimatyczne:

- Wysoczyznę - charakteryzującą się korzystnymi warunkami solarnymi, wilgotnościowymi         i wietrznymi.

- Dolinną - o niekorzystnych warunkach termiczno-wietrznych.

Do obliczeń cieplnych w tabeli 2.4. przytoczono szczegółowe dane o wieloletnich  temperaturach w poszczególnych miesiącach oraz o liczbie dni grzewczych  W tabeli tej podano wyniki stacji meteorologicznej – Łódź jako najbliżej położonej względem gminy Góra Świętej Małgorzaty i posiadającej ww dane.

Tabela 2.4

Średnie wieloletnie  temperatury miesiąca w stopniach Celsjusza i liczba dni ogrzewania  dla stacja meteorologicznej – Łódź wg PN-B-02025.

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | -3,2 | -2,3 | 1,5 | 7,2 | 12,5 | 16,5 | 17,6 | 17,1 | 13,1 | 8,2 | 3,3 | -0,8 |
| Ilość dni ogrzewania | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31 |

| Średnia roczna temperatura | 10,0 0 C |
| --- | --- |
| Roczna amplituda temperatur | 7,6 0 C |
| Obliczeniowa temperatura zewnętrzna | -20,0 0 C |

2.2	Charakterystyka  infrastruktury w zakresie techniczno-

## ekonomicznym – stan obecny

Gminę Góra Świętej Małgorzaty w skali województwa łódzkiego należy zaliczy do grupy gmin małych a w skali powiatu łęczyckiego do grupy gmin średnich zarówno pod względem zajmowanej powierzchni jak i liczby ludności. Osadnictwo na tym terenie skoncentrowane jest     w  30 miejscowościach przynależnych do 20 sołectw. Rozmieszczenie ludności gminy wskazuje na wyraźną koncentrację w kilku większych ośrodkach osadniczych, do których należą:

  - Tum około  9,9 % ogółu ludności;

  - Góra Świętej Małgorzaty około 6,8 % ogółu ludności;

  - Ambrożew 6,7 % ogółu ludności;

  - Karsznice 6,1 % ogółu ludności

  - Podgórzyce 6,0% ogółu ludności;

  - Witaszewice 5,9 % ogółu ludności.

Góra Świętej Małgorzaty główny ośrodek administracyjny regionu znacznie odbiega  charakterem od pozostałych jednostek osadniczych. Zabudowa w tej miejscowości  koncentruje się wokół skrzyżowania dróg nr 603 i 604, nad którym góruje wzniesienie z kościołem parafialnym. Układ przestrzenny wsi jest układem koncentrycznym z czterema ulicami  zbiegającymi się w centralnym punkcie u podnóża kościoła. Występuje tu zabudowa zwarta niska jedno bądź dwukondygnacyjna.

W pozostałych miejscowościach gminy dominuje pasmowe położenie siedlisk wzdłuż tras komunikacyjnych. Zabudowa na ogół zlokalizowana jest blisko jezdni na długim jej odcinku. Pewna część siedlisk porozrzucana jest pojedynczo wśród pól. Występuje tu budownictwo jednorodzinne  parterowe lub jednopiętrowe.

#### Około 99,5% budynków mieszkalnych gminy jest własnością prywatną lub współwłasnością. Tylko 5 budynków jest własnością gminy.

#### W wyniku takiej sytuacji na terenie gminy występuje:

-	brak jednego lub kilku dużych źródeł ciepła realizującego kompleksowo potrzeby mieszkalnictwa;

-	brak sieci  ciepłowniczej realizującej potrzeby jw.;

- znaczna ilość małych węglowych źródeł ciepła;

- znaczna ilość nieefektywnych węglowych pieców grzewczych;

- brak sieci dystrybucyjnej gazu.

Niewątpliwie konieczne jest dla dalszego efektywnego unowocześniania  infrastruktury istnienie perspektywicznych planów rozwojowych, ich powszechna akceptacja  i realizacja przez lokalne władze. Ze względu na obszar przekształceń i znaczne koszty, realizacja jest długotrwała i musi przebiegać konsekwentnie niezależnie od kadencyjności władz.

## 2.2.1 Ogólna charakterystyka infrastruktury ciepłowniczej

#### W wyniku istniejącej na terenie gminy sytuacji zaopatrzenie w ciepło dla potrzeb obiektów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, usługowej oraz budynków mieszkalnych realizowane jest przez własne lokalne kotłownie węglowe, olejowe, a w niewielkim stopniu             z wykorzystaniem energii elektrycznej. W budynkach mieszkalnych (budownictwo jednorodzinne) do ogrzewania bardzo często wykorzystuje się paliwo mieszane w postaci węgla i drewna a niewielkich ilościach oleju opałowego. W zasobach tych w przewadze występuje piecowy sposób ogrzewania mieszkań. W niewielkiej części tych zasobów ogrzewanie realizowane jest  z małych lokalnych kotłowni olejowych bądź węglowych zainstalowanych          w piwnicach lub pomieszczeniach gospodarczych tych obiektów.

#### W wyniku przebudowy szkoły podstawowej w Górze Świętej Małgorzaty źródło węglowe zastąpione zostanie nowym źródłem olejowy. Obecnie jeden z pieców olejowych pracuje już na potrzeby przedszkola - budynek sąsiadujący ze szkołą. W najbliższej przyszłości przewiduje się również wyminę wyeksploatowanego źródła węglowego na olejowe w piekarni w Górze Świętej Małgorzaty.

Charakterystyka większych źródeł ciepła występujących w gminie podana jest w tabeli 2.5, a ich lokalizacja na załączonych rysunkach nr 01 i 02.

Tabela 2.5

Lokalne źródła ciepła

| Ozn. | Nazwa źródła | Adres źródła | Moc źródła [MW] | Paliwo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zainstalow. | wykorzyst. |  |
| P1 | Gospodarstwo Rolne - Kosiarski | Marynki | 5,500 | 5,500 | miał węglowy |
| P2 | Gospodarstwo Rolne - Gogola | Orszewice | 0,450 | 0,450 | miał węglowy |
| P3 | GSM Manufakturing Sp. z o.o. | Góra Świętej Małgorzaty | 0,330 | 0,240 | olej opałowy |
| P4 | Piekarnia - Zimnowłodzki | Góra Świętej Małgorzaty | 0,200 | 0,100 | miał węglowy |
| P5 | ZPHU - Walisiak | Nowy Gaj 39 | 0,096 | 0,096 | energia elektryczna |
|  |  |  | 0,130 | 0,100 | węgiel+ drewno |
| P6 | Zakład Produkcyjny - Piotrowski | Podgórzyce | 0,086 | 0,086 | olej opałowy |
| P7 | TRIMAX Sp. z o.o. | Nowy Gaj | 0,200 | 0,060 | węgiel + drewno |
| I 1 | Urząd Gminy | Góra Świętej Małgorzaty | 0,105 | 0,105 | miał węglowy |
| I 2 | Lecznica weterynaryjna | Góra Świętej Małgorzaty | 0,090 | 0,075 | miał węglowy |
| I 3 | Bank Spółdzielczy | Góra Świętej Małgorzaty | 0,047 | 0,047 | olej opałowy |
| I 4 | Szkoła Podstawowa+ przedszkole | Góra Świętej Małgorzaty | 0,180 | 0,000 | miał węglowy |
|  |  |  | 0,340 | 0,340 | olej opałowy |
| I 5 | Szkoła Podstawowa | Sługi | 0,056 | 0,056 | olej opałowy |
| I 6 | Gimnazjum | Nowy Gaj | 0,118 | 0,118 | olej opałowy |
| I 7 | Dom Pomocy Społecznej | Karsznice | 0,168 | 0,168 | olej opałowy |
| I 8 | Plebania kościoła parafialnego | Góra Świętej Małgorzaty | 0,040 | 0,030 | węgiel+ drewno |
| Razem | 8,136 | 7,571 |  |

Oznaczenia : P -  przemysł;

I  -  instytucje;

.

2.2.2 Ogólna charakterystyka infrastruktury elektroenergetycznej

Źródłem zasilania gminy w energię elektryczną jest GPZ Łęczyca (LEC) należący do Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Zakładu Energetycznego Płock S.A Dystrybucja Zachód. GPZ ten zlokalizowany jest bezpośrednio poza zachodnią granicą miasta Łęczyca w okolicach ulicy Kaliskiej i zasilany jest liniami wysokiego napięcia (110kV) relacji:

- Kraski  – Łęczyca;

- Łęczyca – Kutno;

- Ozorków – Łęczyca.

Oprócz gminy Góra Świętej Małgorzaty z powyższego źródła  korzysta również miasto i gmina Łęczyca. Ogólnie przesył i dystrybucja energii na terenie gminy realizowana jest przez  terenową sieci rozdzielczą średniego napięcia (15 kV), w skład której wchodzą linie magistralne                     i odgałęzienia zasilające lokalne stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/04 kV. Dalej z tych stacji energia elektryczna przesyłana jest do poszczególnych odbiorców za pomocą sieci rozdzielczej niskiego napięcia 0,4 kV. Wszystkie linie rozdzielcze średniego i niskiego napięcia są liniami napowietrznymi z przewodami zawieszonymi na betonowych słupach. Gmina Góra Świętej Małgorzaty zasilana jest następującymi  liniami średniego napięcia:

- linią p 18 Piątek;

- linią p 23 Leśmierz.

Za wyjątkiem trzech przemysłowych odbiorców  pozostali zasilani są niskim napięciem.

Ogólnie stan techniczny urządzeń eksploatowanych przez Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód jest dobry. Średni wiek w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo SN/nN nie przekracza 20 lat. Sieci te w znaczącym stopniu  zmodernizowane były       w latach osiemdziesiątych. Przepustowość energetyczna linii magistralnych i odgałęzień 15 kV nie stwarza ograniczeń dla przyszłego wzrostu zapotrzebowania na moc. W przypadku nowych potrzeb regionu w GPZ-cie Łęczyca istnieje możliwość podmiany transformatorów  z niższej na wyższą moc bez konieczności jego rozbudowy. Wadą systemu jest jednak brak możliwości wyprowadzenia z rozdzielni dodatkowych linii średniego napięcia bez konieczności jej rozbudowy.

Istniejąca sieć elektroenergetyczna pokrywa w 100% potrzeby regionu, a wiele stacji transformatorowych posiada znaczą rezerwę mocy.

Tabeli 2.6

Charakterystyka GPZ-u  zasilającego  obszar gminy

| Nazwa | Lokalizacja | Właściciel | Moc znamionowa transformatora [MVA] | Ilość transformatorów [szt.] | Razem moc GPZ [MVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPZ (LEC) | Łęczyca | ZEP Dystrybucja Zachód | 16,00 | 2 | 32,00 |
| Razem | 32,00 |

Tabela 2.7

Charakterystyka sieci rozdzielczej i dystrybucyjnej

| Sieć | Sieć napowietrzna |
| --- | --- |
|  | Długość [km] | Średni przekrój [mm2] |
| Sieć średniego napięcia [SN] | 101,6 | 44,7 |
| Sieć niskiego napięcia [nN] | 95,2 | 39,2 |
| Razem | 196,8 | - |

Tabela 2.8

Charakterystyka stacji transformatorowych 15/0,4 kV

| L.p. | Nazwa stacji | Nr stacji | Rodzaj stacji | Typ stacji | Moc trafostacji [kVA] | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagaj II | S3-7 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | ZEP |
| 2 | Zagaj V | S3-82 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 40 | ZEP |
| 3 | Karsznice | S3-145 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 40 | ZEP |
| 4 | Kosin | S3-582 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 5 | Kwiatówek | S3-655 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 160 | ZEP |
| 6 | Tum Mały | S3-656 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 7 | Tum I | S3-657 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | ZEP |
| 8 | Marynki | S3-658 | Stacja słupowa | STSpb11-20/400 | 63 | ZEP |
| 9 | Witaszewice II | S3-659 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 10 | Witaszewice | S3-660 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 11 | Podgórzyce Stare | S3-661 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 12 | Podgórzyce V | S3-662 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 13 | Zagaj | S3-669 | Stacja słupowa | ŻH-15-20/100 | 50 | ZEP |
| 14 | Zagaj IV | S3-670 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | ZEP |
| 15 | Zagaj III | S3-671 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | ZEP |
| 16 | Zagaj I | S3-672 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | ZEP |
| 17 | Góra Św. Małgorzaty | S3-673 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | ZEP |
| 18 | Orszewice | S3-678 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 63 | ZEP |
| 19 | Rogulice | S3-685 | Stacja słupowa | ŻH-15B-20/125 | 63 | ZEP |
| 20 | Konstancin | S3-690 | Stacja słupowa | ŻH-15B-20/125 | 50 | ZEP |
| 21 | Góra Św. Małgorzaty | S3-691 | Stacja słupowa | STS-250 | 125 | ZEP |
| 22 | Bryski I | S3-703 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 100 | ZEP |
| 23 | Bryski | S3-705 | Stacja słupowa | ŻH-15-20/100 | 50 | ZEP |
| 24 | Sługi | S3-706 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 160 | ZEP |
| 25 | Łętków "A" | S3-707 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 26 | Łętków B | S3-708 | Stacja słupowa | STSRpu-20/250 | 50 | ZEP |
| 27 | Czarnopole | S3-709 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 28 | Gaj Nowy PZZ | S3-710 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 200 | ZEP |
| 29 | Gaj Nowy RSP | S3-711 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 75 | ZEP |
| 30 | Gaj Stary | S3-712 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 31 | Stawy | S3-716 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | ZEP |
| 32 | Karsznice DSP | S3-740 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 160 | ZEP |
| 33 | Moraków Bryski | S3-741 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 50 | ZEP |
| 34 | Moraków I | S3-742 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 50 | ZEP |
| 35 | Mętlew | S3-783 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 36 | Ambrożew II | S3-784 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 75 | ZEP |
| 37 | Ambrożew II | S3-785 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 38 | Bogdańczew | S3-787 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 39 | Kosin II | S3-788 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 63 | ZEP |
| 40 | Karsznice kol. | S3-793 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 30 | ZEP |
| 41 | Kasznice II | S3-794 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 42 | Karsznice | S3-795 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 43 | Zacisze | S3-860 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 100 | ZEP |
| 44 | Moraków | S3-876 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | ZEP |
| 45 | Bryski | S3-878 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 46 | Marynki II | S3-889 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 47 | Mętlew II | S3-899 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 48 | Gaj Nowy | S3-901 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 49 | Tum II | S3-946 | Stacja słupowa | STS-250 | 100 | ZEP |
| 50 | Tum III | S3-948 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 75 | ZEP |
| 51 | Gaj II B | S3-985 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 52 | Stawy II | S3-1014 | Stacja słupowa | STS-100 | 63 | ZEP |
| 53 | Stawy III | S3-1017 | Stacja słupowa | STS-100 | 30 | ZEP |
| 54 | Kosin III | S3-1041 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 40 | ZEP |
| 55 | Podgórzyce II | S3-1094 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 100 | ZEP |
| 56 | Podgórzyce III | S3-1095 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 30 | ZEP |
| 57 | Moraków | S3-1099 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 58 | Moraków Kolonia II | S3-1100 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | ZEP |
| 59 | Witaszewice I | S3-1137 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 40 | ZEP |
| 60 | witaszewice | S3-1138 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 61 | Tum SUR | S3-1188 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 62 | Ambrożew I | S3-1208 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | ZEP |
| 63 | Ambrażew III | S3-1209 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 63 | ZEP |
| 64 | Ujęcie wody | S3-1231 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | ZEP |
| 65 | Podgórzyce IV | S3-1248 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | ZEP |
| 66 | Podgórzyce VI | S3-1249 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | ZEP |
| 67 | Góra Małgorzaty Mlecza. | S3-1329 | Stacja słupowa | STSRp-20/400 | 100 | ZEP |
| 68 | Podgórzyce | S3-1387 | Stacja słupowa | STSRp-20/400 | 400 | ZEP |
| 69 | Gaj Nowy Przędzalnia | AS3-140 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 250 | Odbiorca |
| 70 | Gaj Nowy Zakł.Prod.Watol. | AS3-141 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | Odbiorca |
| 71 | BORGA | AS3-142 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 100 | Odbiorca |
| 72 | Zagaj SUW | AS3-177 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | Odbiorca |

ZEP – Zakład Energetyczny Płock

2.2.3 Ogólna charakterystyka infrastruktury gazowniczej

W trakcie realizacji niniejszego opracowania na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty nie występowała sieć dystrybucyjna gazu przewodowego. Przez  zachodnią  część gminy przechodzi sieć przesyłowa gazu Dn 300 mm. relacji Dabrówka – Zakrzewo, która poprzez stację redukcyjno-pomiarową  pierwszego  stopnia zasila miasto Łęczyce. Stacja ta zlokalizowana jest we wsi Kwiatkówek ( północno-wschodnia granica miasta Łęczycy ) i obecnie posiada  wydajność Q=6000 m3/h. Siecią przesyłową transportowany jest gaz  wysokometanowy GZ-50      o parametrach:

-	wartość opałowa  38,147 MJ/Nm3;

-	ciepło spalania 39,407 MJ/ Nm3;

- skład chemiczny 96,18 obj.CH4O.

Ze względu na lokalizację gminy, możliwość  jej zasilenia w gaz może być realizowana  przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa, Gazownię Łódzką lub inną firmę komercyjną posiadającą odpowiednią koncesję. Z przeprowadzonych rozmów z Gazownią Łódzką wynika, że teren ten nie jest ujęty w planach gazyfikacji na najbliższe lata. Zdaniem tej firmy pojawienie się dużych potencjalnych odbiorców tego paliwa w tym regionie mogłoby  przyspieszyć działania w tym zakresie. Obecnie i w najbliższej przyszłości takiej sytuacji nie będzie. W strategiach rozwoju zainteresowanych gmin nie przewiduje się gwałtownej ekspansji przemysłu energochłonnego. Okoliczne gminy są stosunkowo małymi jednostkami samorządowymi by podołać tak dużemu  wyzwaniu finansowemu. Bez wsparcia zewnętrznego gazyfikacja regionu jest nie możliwa.

Na poniższym rysunku przedstawiono istniejącą sieć wysokiego ciśnienia najbliżej usytuowaną  względem gminy.

Obecnie do celów socjalno-bytowych mieszkańcy gminy wykorzystują gaz płynny (propan-butan) w butlach. Zaopatrzenie w to paliwo oceniamy na poziomie zadowalającym.  Powszechność tego źródła energii wynika z w miarę dobrze rozwiniętej sieci dystrybucyjnej tego paliwa.

2.2.4 Charakterystyka  zabudowy

W centralnej osadzie gminy, w  Górze Świętej Małgorzaty występuje zabudowa w miarę zwarta niska jedno lub dwukondygnacyjna  skupiona  w okolicach skrzyżowania dróg powiatowych nr 603  i 604.W pozostałych miejscowościach gminy dominuje pasmowe położenie siedlisk wzdłuż tras komunikacyjnych. Zabudowa na ogół zlokalizowana jest blisko jezdni na długim jej odcinku. Pewna część siedlisk porozrzucana jest pojedynczo wśród pól. Na całym tym obszarze występuje głównie budownictwo jednorodzinne typu zagrodowego, parterowe bądź jednopiętrowe

Sieć usług dla ludności jest nieliczna i skoncentrowana głównie na terenie osady Góra Św. Małgorzaty.

Generalnie  zasoby mieszkaniowe można podzielić na następujące grupy:

- indywidualne budownictwo jednorodzinne;

- zasoby komunalne;

- budownictwo o własności mieszanej;

- inne budownictwo.

Tabela 2.9

Struktura zasobów mieszkaniowych

| Wyszczególnienie | Powierzchnia użytkowa | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
|  | m2 | % | - | % |
| Budownictwo jednorodzinne | 112 237 | 97,64 | 4 634 | 97,72 |
| Budownictwo komunalne | 1 042 | 0,91 | 40 | 0,84 |
| Budownictwo mieszane | 1 366 | 1,19 | 64 | 1,35 |
| Inne budownictwo | 302 | 0,26 | 4 | 0,09 |
| Razem | 114 947 | 100,00 | 4 742 | 100,0 |

Na podstawie zebranych ankiet oraz przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że stopień zaawansowania procesu termomodernizacji w zasobach mieszkaniowych jest mało zaawansowany i niewystarczający. W chwili obecnej w znacznym stopniu zaawansowana jest tylko wymiana okien. Stopień zaawansowania termomodernizacji oceniamy na poziomie około 16%. Wobec powyższego średni deklarowany udział budynków przewidzianych do termomodernizacji wynosi:

84 %

Ponieważ wg oceny audytorskiej budynki o stanie ochrony cieplnej dominujące w gminie  posiadają pełny potencjał termomodernizacyjny wynoszący około 50% (zapotrzebowanie cieplne  można zmniejszyć o połowę), aktualnie występujący potencjał wynosi:

42%

Znacznie lepsza  sytuacja w zaawansowaniu termmodernizacji występuje w budynkach urzędów i instytucji. Średni charakterystyczny dla tej grupy obiektów potencjał termomodernizacyjny jest niższy niż dla budynków mieszkalnych i wynosi:

14%

Średni deklarowany potencjał termomodernizacyjny dla wytwórczości i usług oparto na podstawie przeprowadzonych rozmów z klientami i wynosi on:

30%

Finalnym efektem analiz przedstawionych w tym rozdziale jest określenie :

- energetycznego potencjału termomodernizacyjnego dla każdego sektora,

- stopnia wykorzystania potencjału termomodernizacyjnego do końca okresu planistycznego,

- wskaźnika rocznego zmniejszenia zapotrzebowania ciepła w wyniku działań termomodernizacyjnych.

Ponieważ działania generujące oszczędności eksploatacyjne są niezbędne,  niezależnie od realizowanego wariantu rozwoju społeczno-gospodarczego, potraktowano je pierwszoplanowo        i założono taką samą dynamikę tych prac dla wszystkich trzech wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Uzyskane wartości liczbowe zestawiono w tabeli 2.10.

Tabela 2.10

|  | Mieszkalnictwo | Obiekty użyteczności publicznej | Wytwórczość i usługi |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetyczny potencjał termomodernizacyjny | 42% | 14% | 30% |
| Wykorzystanie potencjału do roku 2020 | 65% | 100% | 85% |
| Wskaźnik rocznego zmniejszenia zapotrzebowania ciepła | 1,71 | 0,87 | 1,59 |

2.3   Struktury organizacyjno-własnościowe sektora paliwowo-energetycznego

#### Na terenie gminy nie działa żadna koncesjonowana firma ciepłownicza. Potrzeby cieplne regionu realizowane są we własnym zakresie  przez lokalne źródła ciepła i ogrzewanie piecowe.

#### W energię elektryczną gmina zaopatrywana jest przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Zakład Energetyczny Płock, Dystrybucja Zachód z siedzibą 09-200 Sierpc, ul.. W. Reymonta 57.

Wspomniany koncern jest spółką akcyjną Na całym obszarze gminy nie występuje sieć dystrybucyjna gazu. Region ten objęty jest wpływem  Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

w Warszawie, Oddział Gazownia Łódzka 90-137 Łódź, ul Uniwersytecka 2/4. Firma ta jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością grupą kapitałową  P.G.N.i.G. S.A.

2.4 Obecnie obowiązujące taryfy

2.4.1 Taryfa dla energii elektrycznej

#### Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód jako oddział Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. zgodnie z posiadanymi koncesjami na przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ustalił stawki cen

#### i opłat za pobór energii elektrycznej. Zatwierdzona taryfa  obowiązuje od  01.01.2005 r.

Ze względu na brak miejsca ograniczono się do grupy taryfowej dotyczącej rzeczywistych odbiorców zasilanych na terenie gminy

Tabela  2.11

Podział na grupy taryfowe

| Lp. | Poziom napięcia | Limit mocy zamówionej | Limit rocznego zużycia energii | Nazwa grupy taryfowej | Symbol grupy taryfowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa grupy produktowej | Nazwa wariantu |  |
| 1. | Nn | - | ≥ 9 000 kWh | Twój dom | Oszczędny | G12a |
| 2. |  | - | ≥ 9 000 kWh |  | Weekendowy | G12g |
| 3. |  | - | ≥ 9 000 kWh |  | Nocny plus | G12w |
| 4. |  | - | - |  | Standard | G11 |
| 5. |  | - | - |  | Nocny | G12b |

Tabela 2.12

Ceny i stawki opłat dla grupy produktowej Twój dom: G11, G12a, G12b, G12w, G12g.

| Rodzaj opłaty | nazwa wariantu/ symbol grupy taryfowej |
| --- | --- |
|  | standard G11 | oszczędny G12a | nocny G12b | nocny plus G12w | weekendow G12g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przesyłanie i dystrybucja |  |  |  |  |  |
| - stawka systemowa opłaty przesyłowej zł/kWh | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 |
| - składnik stały stawki sieciowej zł/m-c dla Odbiorców z licznikiem |  |  |  |  |  |
| - bezpośrednim 1-fazowym | 1,75 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| - bezpośrednim 3-fazowym | 3,03 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| - składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh |  |  |  |  |  |
| - całodobowy | 0,1456 | X | X | X | X |
| - szczytowy | X | 0,2728 | X | X | 0,1877 |
| - pozaszczytowy | X | 0,1239 | X | X | 0,1026 |
| - dzienny | X | X | 0,1658 | 0,1513 | X |
| - nocny | X | X | 0,0364 | 0,0343 | X |
| - stawka opłaty abonamentowej*) zł/m-c | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Obrót |  |  |  |  |  |
| - cena za energię elektryczną zł/kWh |  |  |  |  |  |
| - całodobową | 0,1227 | X | X | X | X |
| - szczytową | X | 0,1722 | X | X | 0,1777 |
| - pozaszczytową | X | 0,1042 | X | X | 0,1056 |
| - dzienną | X | X | 0,1612 | 0,1753 | X |
| - nocną | X | X | 0,0779 | 0,0801 | X |
| - stawka opłaty abonamentowej**) zł/m-c | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |

*)  stawka opłaty abonamentowej stosowana wobec Odbiorców zakupujących jedynie usługi przesyłowe.

**) stawka opłaty abonamentowej stosowana wobec Odbiorców zakupujących zarówno energię elektryczną jak i usługi przesyłowe.

2.4.2 Taryfa dla gazu

#### Mazowiecka Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z posiadanymi koncesjami oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA – 822/2823-A/3/2003/AK z dnia 16.09.2003 r zatwierdziła taryfę dla gazu. Powyższa taryfa zmieniona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DTA- 4212–41(4)z2004/2823/I/TK         z dnia 28.07.2004 r oraz decyzją nr DTA-4212-159(4)2004/2823/II/TK z dnia 16.12.2004               obowiązuje od 01.01.2005 r.

#### Ceny i stawki opłat dla odbiorców wraz z podziałem ich na poszczególne grupy przedstawiono       w poniższych tabelach.

Tabela 2.13

###### Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych z sieci sprzedawcy

| Grupa taryfowa | Rodzaj cen i stawek opłat |
| --- | --- |
|  | Cena za paliwo gazowe | Stawki opłat abonamentowych | Stawki opłat za usługę przesyłową |
|  |  |  | Stała | Zmienna w okresie |
|  | [zł/m3] | [zł/m-c] | [zł/m-c] | [zł/(m3/h) za h] | 01.10-31.03 | 01.04-30.09 |
|  |  |  |  |  | [zł/m3] | [zł/m3] |
| Dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego |
| W-1 | 0,5327 | 4,0 | 1,2 | X | 0,3450 |
| W-2 | 0,5327 | 5,6 | 3,2 | X | 0,3435 |
| W-3 | 0,5178 | 6,2 | 15,0 | X | 0,3250 |
| W-4 | 0,5178 | 11,00 | 75,0 | X | 0,3247 |
| W-5 | 0,4955 | 60,00 | X | 0,0357 | 0,2519 | 0,2152 |
| W-6 | 0,4955 | 90,0 | X | 0,0412 | 0,2204 | 0,1789 |
| W-7 | 0,4955 | 190,0 | X | 0,0402 | 0,1701 | 0,1381 |
| Dla odbiorców sprężonego gazu ziemnego zaopatrujących się na stacjach tankowania |
| T | 0,6600 | X | X | X | 0,3800 |
| Dla odbiorców gazu propan –butan- powietrze |
| B-1 | 1,2625 | 4,00 | 1,2 | X | 0,2425 |
| B-2 | 1,2625 | 5,60 | 3,2 | X | 0,2104 |
| B-3 | 1,2625 | 6,20 | 15,0 | X | 0,1962 |
| Dla odbiorców gazu propan –butan- rozprężny |
| R-1 | 5,9210 | 4,00 | 1,2 | X | 1,5965 |
| R-2 | 5,9210 | 5,60 | 3,2 | X | 1,5130 |
| R-3 | 5,9210 | 6,20 | 15,0 | X | 1,5023 |

Powyższe ceny nie obejmują podatku VAT ( 22%)

Do wyliczenia  powyższych stawek przyjęto podział odbiorców zgodnie z poniższą tabelą

Tabela 2.14

Podział odbiorców na grupy taryfowe

| Grupa taryfowa | Moc umowna b [m3/h] | Roczna ilość pobieranego gazu a [m3/rok] |
| --- | --- | --- |
| Gaz ziemny wysokometanowy |
| W-1 | b≤10 | a≤300 |
| W-2 | b≤10 | 300<a≤1200 |
| W-3 | b≤10 | 1200<a≤8000 |
| W-4 | b≤10 | a>8000 |
| W-5 | 10<b b≤65 | - |
| W-6 | 65<b≤600 | - |
| W-7 | b>600 | - |
| Gaz propan-butan-powietrze |
| B-1 | - | a≤500 |
| B-2 | - | 500<a≤2000 |
| B-3 | - | a>2000 |
| Gaz propan –butan -rozprężny |
| R-1 | - | a≤100 |
| R-2 | - | 100<a≤400 |
| R-3 | - | a>400 |

2.5 Analiza cen ciepła ze źródeł dostępnych na terenie gminy

W dobie gospodarki rynkowej finalny odbiorca indywidualnie decyduje o wyborze źródła  ciepła. Na terenie gminy, w sytuacji dostępności wielu surowców energetycznych, potencjalnie istnieje duża możliwość wyboru sposobu pokrycia własnych potrzeb cieplnych. Można wyróżnić następujące dostępne na terenie gminy paliwa:

- węgiel i różne jego postacie,

- olej opałowy,

- energia elektryczna ,

- zrębki drzewne,

- biomasa,

- słoma,

- energia słoneczna.

W dalszej części niniejszego rozdziału omówiono szerzej większość z podanych wyżej sposobów pozyskiwania ciepła. Uzyskane wartości kalkulacyjne  przedstawiono w poniższych tabelach. Dla oceny sytuacji na rynku paliw dodatkowo przytoczono ceny ciepła z gazu ziemnego, który może być w przyszłości doprowadzony do gminy.

W celach porównawczych za Urzędem Regulacji Energetyki podajemy średnie ceny ciepła            wyprodukowanego w dużych źródłach z kilku wybranych paliw w województwie łódzkim          i województwach sąsiednich.

Tabela 2.15

Średnie ceny ciepła

| Województwo | Średnia cena ciepła w zł/GJ |
| --- | --- |
|  | miał węgla kamiennego | koks i węgiel gruby kamienny | Gaz ziemny | olej opałowy lekki | olej opałowy ciężki |
| Łódzkie | 23,21 | 38,93 | 37,86 | 45,67 | 38,36 |
| mazowieckie | 21,76 | 35,30 | 32,44 | 54,56 | 24,38 |
| Kujawsko -pomorskie | 24,68 | 33,77 | 40,94 | 43,48 | - |

Uwaga: Powyższe ceny nie ujmują podatki VAT

Tabela  2.16

###### Kalkulacja cen ciepła z wybranych paliw - lokalne źródła ciepła

| Rodzaj paliwa | Wartość opałowa | Sprawność źródła | Rodzaj kotła | Cena ciepła |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | z VAT |
| - | MJ/kg | - | - | zł/GJ | zł/GJ |
| Koks | 28 | 0,75 | wyrzutowe powyżej 100kW | 41,90 | 51,12 |
| Węgiel orzech | 27 | 0,70 | wyrzutowe powyżej 100 kW | 38,10 | 46,48 |
| Olej opałowy lekki | 42 | 0,98 | kotły kondensacyjne | 36,44 | 44,46 |
| Olej opałowy lekki | 42 | 0,88 | ciągła regulacja spalania | 40,58 | 49,51 |
| Olej opałowy ciężki | - | 0,88 | ciągła regulacja spalania | 33,67 | 41,07 |
| Paliwo stałe | 27 | 0,32 | piece ceramiczne kaflowe | 52,78 | 64,39 |
| Słoma 1 | 14,5 | 0,70 | automatyczne o mocy powyżej 100 kW | 23,65 | 28,85 |
| Słoma 2 |  | 0,85 | automatyczne o mocy powyżej 500 kW | 19,47 | 23,76 |
| Słoma 3 |  | 0,60 | wrzutowe o mocy do 100 kW | 20,69 | 25,24 |
| Słoma 4 |  | 0,69 | wrzutowe o mocy powyżej 100 kW | 23,99 | 29,27 |
| Drewno, zrębki | 16,2 | 0,69 | wrzutowe o mocy do 100 kW | 30,42 | 37,11 |
| Drewno, zrębki |  | 0,80 | wrzutowe o mocy powyżej 100 kW | 26,23 | 32,01 |
| Drewno, zrębki |  | 0,83 | automatyczne100 do 600 kW | 25,29 | 30,85 |
| Drewno z upraw energetycznych | 16,2 | 0,69 | wrzutowe o mocy do 100 kW | 30,42 | 37,11 |
|  |  | 0,80 | wrzutowe o mocy powyżej 100 kW | 26,23 | 32,01 |
|  |  | 0,83 | automatyczne100 do 600 kW | 25,29 | 30,85 |

Tabela 2.17

###### Ceny ciepła uzyskane z energii elektrycznej

| Nazwa grupy taryfowej | Twój dom |
| --- | --- |
| Symbol grupy taryfowej | G12a | G12g | G12w | G11 | G12b |
|  | szczyt | poza szczytem | szczyt | poza szczytem | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna |  |
| Opłata za energię czynną | 0,1722 | 0,1042 | 0,1777 | 0,1056 | 0,1753 | 0,0801 | 0,1227 | 0,1612 | 0,0779 | zł/kWh |
|  | 47,83 | 28,95 | 49,36 | 29,33 | 48,70 | 22,25 | 34,08 | 44,78 | 21,64 | zł/GJ |
| Systemowa opłata przesyłowa | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | zł/kWh |
|  | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | zł/GJ |
| Zmienny składnik stawki sieciowej | 0,2728 | 0,1239 | 0,1877 | 0,1026 | 0,1513 | 0,0343 | 0,1456 | 0,1658 | 0,0364 | zł/kWh |
|  | 75,78 | 34,42 | 52,14 | 28,50 | 42,03 | 9,53 | 40,45 | 46,06 | 10,11 | zł/GJ |
| Stała stawka sieciowa (3-fazowy) | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 3,03 | 6,55 | 6,55 | zł/m-c |
| Opłata abonamentowa | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | zł/m-c |
| Suma opłat miesięcznych | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 6,23 | 9,75 | 9,75 | zł/m-c |
| Suma opłat zmiennych | 135,14 | 74,90 | 113,03 | 69,36 | 102,26 | 43,31 | 86,06 | 102,37 | 43,28 | zł/GJ |

Obliczenia wykonano wg taryfy Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Zakładu Energetycznego Płock

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

Tabela  2.18

Ceny ciepła wytwarzanego z gazu GZ-50

| Stopniodni obliczeniowe |  | 3832,6 | dzień*K/rok | Gaz przewodowy GZ - 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego | -20 | 0C |  |
| Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego | 20 | 0C |  |
| Wartość opałowa gazu |  | 35 | MJ/m3N |  |
| Sprawność wytwarzania jednostki kotłowej |  | 0,88 | - |  |
|  | Grupa taryfowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W - 1 | W - 2 | W - 3 | W - 4 | W - 5* | W - 5** | W - 6* | W - 6** | W - 7* | W - 7** |
| Opłata zmienna za przesył |  | zł/m3 | 0,345 | 0,3435 | 0,325 | 0,3247 | 0,2519 | 0,2125 | 0,2204 | 0,1789 | 0,1701 | 0,1381 |
| Opłata zmienna (Cena paliwa gazowego) |  | zł/m3 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5178 | 0,5178 | 0,4955 | 0,4955 | 0,4955 | 0,4955 | 0,4955 | 0,4955 |
| Opłata zmienna całkowita przeliczona |  | zł/GJ | 34,91 | 34,85 | 33,52 | 33,51 | 29,73 | 28,16 | 28,47 | 26,82 | 26,47 | 25,20 |
| Opłata stała |  | zł/(m3/h) za h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0402 | 0,0402 |
| Opłata stała przeliczona na |  | zł/MW*m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,9 | 2 687,9 | 3 102,0 | 3 102,0 | 3 026,7 | 3 026,7 |
| Opłata abonamentowa (miesięczna) |  | zł/m-c | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 11,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90 | 190 | 190 |
| Miesięczna stawka stała za przesył |  | zł/m-c | 1,20 | 3,2 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma opłat miesięcznych |  | zł/m-c | 5,20 | 8,80 | 21,20 | 86,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 190,00 | 190,00 |
| Jednostkowa cena energii Ce |  | zł/GJ | 34,91 | 34,85 | 33,52 | 33,51 | 33,62 | 32,06 | 32,97 | 31,32 | 30,86 | 29,59 |
| z uwzgl. sprawności wytwarzania |  | zł/GJ | 39,67 | 39,60 | 38,09 | 38,08 | 38,21 | 36,43 | 37,47 | 35,59 | 35,07 | 33,62 |
| brutto ( VAT = 22%) |  | zł/GJ | 48,40 | 48,31 | 46,47 | 46,45 | 46,61 | 44,44 | 45,71 | 43,42 | 42,78 | 41,02 |

| 1) * Okres dostawy gazu 01.10 ÷31.03 |
| --- |
| 2) ** Okres dostawy gazu 01.04 ÷30.09 3) Powyższe ceny nie zawierają kosztów eksploatacji źródła |  |

4) Obliczenia wykonano wg taryfy Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

2.6 Charakterystyka powietrza atmosferycznego – stan obecny

W wyniku przeprowadzonych rozmów z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną            w Łodzi stwierdzamy, że na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty nie prowadzany jest monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

W celach porównawczych przytoczono wyniki pomiarów zanieczyszczeń ze stanowisk zlokalizowanych  w gminie sąsiedniej. Najbliżej gminy Góra Świętej Małgorzaty usytuowane są następujące stanowiska pomiarowe:

- Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 20;

- Łęczyca, ul. Belwederska 56;

- Łęczyca, ul. Kaliska 34;

- Kutno, ul. Królewska 30;

W Łęczycy na wyżej wspomnianych stanowiskach wykonuje się tylko pomiar opadu pyłu. Pełne dane z ostatnich trzech lat przedstawia tabela 2.19

Przyjmując następujące założenia:

-    gmina Góra Świętej Małgorzaty jest średniej wielkości regionem w powiecie  łęczyckim;

-    jest to gmina typowo rolnicza z niewielkim, mało energochłonnym  przemysłem;

-	 na trenie gminy występuje rozproszona zabudowa i stosunkowo niska gęstość zaludnienia

oraz bazując na podstawie przytoczonych wyników pomiarów zanieczyszczeń, stwierdzamy, że na terenie gminy nie ma przekroczeń NDS.

Tabela 2.19

Wyniki opadu pyłu

| Stanowisko pomiarowe | Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Roczny opad | NDS g/ m2 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok | Opad pyłu g/ m2 |
| Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście | 2002 | 8,5 | 9,2 | 19,0 | 15,1 | 22,9 | 12,6 | 15,2 | 19,1 | 9,9 | 14,4 | 20,0 | 33,6 | 198,5 | 200 |
|  | 2003 | 3,7 | 14,6 | 65,7 | 16,70 | 9,5 | 11,8 | 5,6 | 11,0 | 14,4 | 1,8 | 31,70 | 11,4 | 197,8 |  |
|  | 2004 | 8,0 | 10,7 | 18,7 | 1,6 | 26,9 | 7,6 | 6,6 | 5,3 | 7,2 | 13,1 | 4,9 | 2,6 | 114,4 |  |
| Łęczyca ul. Belwederska 56 | 2002 | 30,0 | 11,7 | 18,9 | 5,4 | 13,0 | 67,4 | 27,5 | 18,3 | 30,9 | 12,9 | 40,0 | 26,0 | 301,8 | 200 |
|  | 2003 | 20,5 | 18,8 | 19,1 | 15,1 | 15,7 | 13,9 | 12,5 | 12,2 | 14,3 | 10,6 | 9,8 | 7,7 | 170,1 |  |
|  | 2004 | 10,1 | 22,6 | 8,4 | 5,4 | 28,3 | 7,5 | 10,9 | 5,5 | 19,7 | 9,0 | 7,6 | 5,9 | 142,0 |  |
| Łęczyca ul. Kaliska 34 | 2002 | 9,7 | 14,6 | 27,8 | 19,1 | 70,7 | 33,9 | 25,2 | 26,4 | 24,2 | 22,8 | 19,9 | 43,5 | 336,5 | 200 |
|  | 2003 | 6,6 | 17,7 | 32,2 | 62,8 | 43,5 | 57,4 | 28,2 | 37,7 | 30,2 | 2,1 | 14,8 | 25,6 | 356,5 |  |
|  | 2004 | 34,6 | 38,7 | 23,9 | 25,3 | 27,3 | 32,3 | 9,4 | 6,5 | 11,1 | 11,2 | 5,3 | 7,1 | 235,4 |  |

# 3.  PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

#### Przyjęte w projekcie założeń do planu zaopatrzenia w czynniki energetyczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy powinny wynikać z obowiązujących dokumentów tzn.:

- ze strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Niestety źródła te nie określają precyzyjnie dynamiki planowanych procesów gospodarczych          i społecznych. W istniejącej sytuacji konieczne jest zaproponowanie przez autorów niniejszego opracowania wariantów dynamiki rozwoju dla analizowanego okresu planistycznego. Propozycje te, z natury rzeczy, muszą być nacechowane dużą wrażliwością na zdarzenia                w otoczeniu gospodarczym gminy, jakie mogą w przyszłości zaistnieć, a których nie można           z góry przewidzieć.

## 3.1. Uogólniona charakterystyka trendów gospodarczych.

Na zmiany społeczno – gospodarcze w regionie miały decydujący wpływ głównie dwa procesy:

- zmiany ustrojowe Polski zapoczątkowane w 1990 roku,

- pogorszenie się koniunktury gospodarczej świata w ostatnich latach.

W efekcie w regionie nastąpiły zmiany:

- pogorszenie rentowności sektora rolnego,

- likwidacja dawnej struktury mechanizacji rolnictwa,

- ujawnienie znacznego przerostu zatrudnienia w zakładach wytwórczych i sektorze rolnym, co zaowocowało powstaniem znacznego  bezrobocia.

Analizując dane demograficzne z ostatnich lat widać wpływ sytuacji gospodarczej na zmniejszającą się liczbę ludności w gminie oraz ujemne saldo migracji.

## 3.2. Procesy integracyjne w regionie środkowoeuropejskim.

Miniona dekada realizująca działania dostosowawcze do wejścia Polski do Unii Europejskiej przyniosła skumulowanie niekorzystnych tendencji w gospodarce. Sytuacja ta została pogłębiona przez przemiany gospodarcze w kraju wyłonione po upadku Związku Radzieckiego. Opisane zjawiska są natury obiektywnej i nie wynikały bezpośrednio z polityki sprawujących władzę rządów.

Po wejściu do zjednoczonego systemu gospodarczego Europy w 2004 roku należy się spodziewać poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Bieżąca dekada będzie się łączyć nadal ze znacznymi zmianami w gospodarce kraju, co będzie zmuszać ludzi do stałej edukacji         i konieczności przystosowania się. Motorem napędowym zmian będą fundusze strukturalne             i dostosowawcze. Napływ zewnętrznych środków finansowych jest dla Polski szczególnie istotny, bo nie dysponuje ona, po latach socjalizmu, zasobami kapitałowymi umożliwiającymi samodzielne inwestowanie.

## 3.3. Warianty rozwoju  gminy

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano trzy podstawowe, jakościowo różne, scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego gminy do 2020 roku. We wszystkich wariantach zróżnicowano tempo rozwoju w okresach:

- lata 2005-2010

- lata 2011-2020.

Scenariusz A: stabilizacja społeczno – gospodarcza regionu, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków społeczno - gospodarczych regionu. Nie przewiduje się znaczącego rozwoju przemysłu i usług do 2010 roku. Scenariuszowi temu nadano nazwę

„SANACJA”.

Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się umiarkowany rozwój gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwę

„ROZWÓJ”.

Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy regionu, ukierunkowany na wykorzystanie wszelkich powstających z zewnątrz możliwości rozwojowych; globalizacja gospodarcza,  nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie i wykorzystywanie sił sprawczych.

„SKOK”.

# Tabela 3.1

# Główne  prognozowane  wskaźniki

| Scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego | GMINA |
| --- | --- |
|  | Roczny wskaźnik wzrostu gospodarczego | Roczny wskaźnik rozwoju mieszkalnictwa |
|  | LATA |  |  |
| SANACJA | 2005- 2010 | 0,5% | 0,1% |
|  | 2011- 2020 | 1,0% | 0,5% |
| ROZWÓJ | 2005- 2010 | 2,0% | 0,5% |
|  | 2011- 2020 | 3,0% | 1.0% |
| SKOK | 2005 - 2010 | 3,0% | 0,7% |
|  | 2011- 2020 | 4,0% | 1,5% |

4.  OPIS  AKTUALNEGO STANU ZAOPATRZENIA                        W CZYNNIKI ENERGETYCZNE

#### Identyfikacja aktualnego stanu infrastruktury energetycznej gminy powinna być możliwie najbardziej zgodna ze stanem rzeczywistym. Dzięki wprowadzeniu w życie uregulowań znowelizowanego prawa energetycznego obrót energią jest rozliczany na podstawie wskazań mierników. Pozwoliło to, w większości przypadków, oprzeć się na wskazanym przez dostawców i odbiorców rzeczywistym zużyciu i odejść od metod wskaźnikowych. W efekcie uzyskano znacznie bliższe rzeczywistości  wartości bilansowe.

#### Użytkowanie ciepła

#### System energetyczny gminy zasadniczo oparty jest na następujących nośnikach energii:

-    miale węglowym;

#### węglu kamiennym i drewnie (współspalanie);

#### oleju opałowym;

#### w śladowych ilościach na energii elektrycznej.

W ogólnym bilansie produkowanej energii największy udział ma miał węglowy i węgiel kamienny (współsapalanie z drewnem). Pozostałe paliwa traktowane są jako uzupełniające nośniki energii.

Tabela 4.1

Struktura nośników energii w produkcji ciepła

| Wyszczególnienie | Uzyskana moc | Procentowy udział mocy |
| --- | --- | --- |
|  | [MW] | % |
| Miał węglowy | 9,470 | 45,05 |
| Węgiel kamienny + drewno | 9,190 | 43,72 |
| Olej opałowy | 2,264 | 10,77 |
| Energia elektryczna | 0,096 | 0,46 |
| Razem | 21,020 | 100,00 |

Na podstawie zebranych materiałów założeniowych z :

- Urzędów i Instytucji;

- Przedsiębiorstw przemysłowych;

- Wspólnot Mieszkaniowych

oraz w oparciu o obliczenia potrzeb cieplnych indywidualnych odbiorców sporządzono bilans zapotrzebowania  ciepła dla stanu obecnego  gminy .

Szczegółowe dane podano w tabeli 4.2

Ogólne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla całego obszaru  gminy w 2004 r wynosiło średnio około:

21,02 MW

a roczne zapotrzebowanie ciepła  około:

160,709 TJ

#### Tabela 4.2

Bilans zapotrzebowania ciepła

| Źródło ciepła | Zapotrzebowanie ciepła | Zapotrzebowanie mocy |
| --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | % | MW | % |
| Urzędy i instytucje | 6 890 | 4,29 | 0,939 | 4,47 |
| Przemysł | 55 140 | 34,31 | 6,632 | 31,55 |
| Mieszkalnictwo | 98 679 | 61,40 | 13,449 | 63,98 |
| Razem | 160 709 | 100,00 | 21,020 | 100,00 |

#### Bilans  zapotrzebowania mocy cieplnej przedstawiono również w podziale na następujące sektory gospodarki:

- mieszkalnictwo,

- obiekty użyteczności publicznej,

- przemysł.

Wartości liczbowe zestawiono w tabeli 4.3 oraz przedstawiono graficznie na wykresie.

Tabela 4.3

Zapotrzebowanie mocy cieplnej w sektorach gospodarki

| Wyszczególnienie | Zapotrzebowanie mocy [MW] |
| --- | --- |
| Mieszkalnictwo | 13,449 |
| Urzędy i instytucje | 0,939 |
| Przemysł | 6,632 |
| Razem | 21,020 |

4. 2 Użytkowanie energii elektrycznej

Do realizacji przedmiotowego opracowania wykorzystano informacje udostępnione przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód oraz dane zebrane od głównych odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy. Obecnie zakład ten dostarcza energię elektryczną do 1 530 odbiorców z czego 3 zasilanych jest bezpośrednio średnim napięciem

Istniejąca sieć elektroenergetyczna zapewnia dostawę energii na poziomie obecnych                        i przyszłościowych potrzeb. W GPZ Łęczyca istnieje rezerwa mocy na poziomie około 58% oraz możliwość podmiany transformatorów z niższej na wyższą moc bez konieczności jego rozbudowy.  Z rozdzielni stacji wysokiego napięcia nie można jednak wyprowadzić dodatkowo nowych linii 15 kV bez konieczności jej rozbudowy. Wiele stacji średniego napięcia obciążonych jest w granicach  kilkunastu lub kilkudziesięciu procent. Jednak kilka stacji obciążonych jest powyżej 100%. Szczegółowy wykaz wszystkich trafostacji podany jest                w tabeli 4.6

Głównymi odbiorcami energii  elektrycznej w gminie   są:

- przemysł;

- odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe);

- urzędy i instytucje;

- usługi.

Energia elektryczna na  terenie gminy wykorzystywana jest  do:

- celów technologicznych ( przemysł i usługi );

- celów socjalno-bytowych ( odbiorcy indywidualni, urzędy i instytucje );

- oświetlenia ulic.

Zakład Energetyczny Płock nie prowadzi rocznej ewidencji zużycia energii w podziale na   grupy odbiorców. Roczne zużycie energii w układzie odbiorca indywidualny  (mały odbiorca)      i odbiorca duży przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.4

###### Ilość zużytej energii w ostatnich latach

| Typ odbiorcy | Rok | Liczba odbiorców | Ilość zużytej energii [kWh] | Razem ilość zużytej energii [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indywidualny | 2002 | 1 547 | 4 851 709 | 5 498 752 |
| Duży |  | 7 | 647 043 |  |
| Indywidualny | 2003 | 1 514 | 4 919 130 | 5 481 831 |
| Duży |  | 7 | 562 701 |  |
| Indywidualny | 2004 | 1 527 | 5 066 401 | 5 679 446 |
| Duży |  | 8 | 613 045 |  |

Tabela 4.5

###### Obciążenie  źródła zasilania (GPZ-u)

| Źródło zasilania | Moc zainstalowana źródła [MVA] | Rok | Obciążenie źródła [MVA] | Obciążenie źródła przez gminę Góra Świętej Małgorzaty [MVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnie | Max. | Średnie | Max. |
| GPZ – Łęczyca (LEC) | 2 x 16 | 2001 | - | 10,5 | - | - |
|  |  | 2002 | - | 15,3 | - | - |
|  |  | 2003 | - | 13,7 | - | - |
|  |  | 2004 | - | 13,3 | 0,63 | 1,58 |

Tabela 4.6

Średnie obciążenie  stacji transformatorowych 15/0,4 kV

| L.p. | Nazwa stacji | Nr stacji | Rodzaj stacji | Typ | Moc zainstalowana trafostacji [kVA] | Obciążenie trafostacji [%] | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagaj II | S3-7 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | 40 | ZEP |
| 2 | Zagaj V | S3-82 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 40 | 32 | ZEP |
| 3 | Karsznice | S3-145 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 40 | 32 | ZEP |
| 4 | Kosin | S3-582 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 5 | Kwiatówek | S3-655 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 160 | 160 | ZEP |
| 6 | Tum Mały | S3-656 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 7 | Tum I | S3-657 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | 100 | ZEP |
| 8 | Marynki | S3-658 | Stacja słupowa | STSpb11-20/400 | 63 | 16 | ZEP |
| 9 | Witaszewice II | S3-659 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 10 | Witaszewice | S3-660 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 11 | Podgórzyce Stare | S3-661 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 12 | Podgórzyce V | S3-662 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 13 | Zagaj | S3-669 | Stacja słupowa | ŻH-15-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 14 | Zagaj IV | S3-670 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | 100 | ZEP |
| 15 | Zagaj III | S3-671 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | 40 | ZEP |
| 16 | Zagaj I | S3-672 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | 40 | ZEP |
| 17 | Góra Św. Małgorzaty | S3-673 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | 100 | ZEP |
| 18 | Orszewice | S3-678 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 63 | 25 | ZEP |
| 19 | Rogulice | S3-685 | Stacja słupowa | ŻH-15B-20/125 | 63 | 50 | ZEP |
| 20 | Konstancin | S3-690 | Stacja słupowa | ŻH-15B-20/125 | 50 | 40 | ZEP |
| 21 | Góra Św. Małgorzaty | S3-691 | Stacja słupowa | STS-250 | 125 | 50 | ZEP |
| 22 | Bryski I | S3-703 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 100 | 80 | ZEP |
| 23 | Bryski | S3-705 | Stacja słupowa | ŻH-15-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 24 | Sługi | S3-706 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 160 | 160 | ZEP |
| 25 | Łętków "A" | S3-707 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 26 | Łętków B | S3-708 | Stacja słupowa | STSRpu-20/250 | 50 | 20 | ZEP |
| 27 | Czarnopole | S3-709 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 28 | Gaj Nowy PZZ | S3-710 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 200 | 200 | ZEP |
| 29 | Gaj Nowy RSP | S3-711 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 75 | 75 | ZEP |
| 30 | Gaj Stary | S3-712 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 31 | Stawy | S3-716 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | 40 | ZEP |
| 32 | Karsznice DSP | S3-740 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 160 | 64 | ZEP |
| 33 | Moraków Bryski | S3-741 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 50 | 40 | ZEP |
| 34 | Moraków I | S3-742 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 50 | 40 | ZEP |
| 35 | Mętlew | S3-783 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 36 | Ambrożew II | S3-784 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 75 | 75 | ZEP |
| 37 | Ambrożew II | S3-785 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 38 | Bogdańczew | S3-787 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 39 | Kosin II | S3-788 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 63 | 25 | ZEP |
| 40 | Karsznice kol. | S3-793 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 30 | 12 | ZEP |
| 41 | Kasznice II | S3-794 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 42 | Karsznice | S3-795 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 43 | Zacisze | S3-860 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 100 | 80 | ZEP |
| 44 | Moraków | S3-876 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | 100 | ZEP |
| 45 | Bryski | S3-878 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 46 | Marynki II | S3-889 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 47 | Mętlew II | S3-899 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 48 | Gaj Nowy | S3-901 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 49 | Tum II | S3-946 | Stacja słupowa | STS-250 | 100 | 40 | ZEP |
| 50 | Tum III | S3-948 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 75 | 30 | ZEP |
| 51 | Gaj II B | S3-985 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 52 | Stawy II | S3-1014 | Stacja słupowa | STS-100 | 63 | 63 | ZEP |
| 53 | Stawy III | S3-1017 | Stacja słupowa | STS-100 | 30 | 30 | ZEP |
| 54 | Kosin III | S3-1041 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 40 | 16 | ZEP |
| 55 | Podgórzyce II | S3-1094 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 100 | 80 | ZEP |
| 56 | Podgórzyce III | S3-1095 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 30 | 24 | ZEP |
| 57 | Moraków | S3-1099 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 58 | Moraków Kolonia II | S3-1100 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 30 | 30 | ZEP |
| 59 | Witaszewice I | S3-1137 | Stacja słupowa | STSb-20/125 | 40 | 32 | ZEP |
| 60 | Witaszewice | S3-1138 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 61 | Tum SUR | S3-1188 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 62 | Ambrożew I | S3-1208 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | 40 | ZEP |
| 63 | Ambrażew III | S3-1209 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 63 | 25 | ZEP |
| 64 | Ujęcie wody | S3-1231 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | 100 | ZEP |
| 65 | Podgórzyce IV | S3-1248 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 63 | 63 | ZEP |
| 66 | Podgórzyce VI | S3-1249 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 50 | 50 | ZEP |
| 67 | Góra Małgorzaty Mlecza. | S3-1329 | Stacja słupowa | STSRp-20/400 | 100 | 25 | ZEP |
| 68 | Podgórzyce | S3-1387 | Stacja słupowa | STSRp-20/400 | 400 | 100 | ZEP |
| 69 | Gaj Nowy Przędzalnia | AS3-140 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 250 | 100 | Odbiorca |
| 70 | Gaj Nowy Zakł.Prod.Watol. | AS3-141 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 100 | 100 | Odbiorca |
| 71 | BORGA | AS3-142 | Stacja słupowa | STSa-20/250 | 100 | 25 | Odbiorca |
| 72 | Zagaj SUW | AS3-177 | Stacja słupowa | STSa-20/100 | 40 | 40 | Odbiorca |

ZEP – Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód

# 4. 3  Użytkowanie gazu

Stan zaopatrzenia regionu w gaz uznajemy jako niedostateczny. Na czas realizacji niniejszego opracowania na terenie tym brak jest sieci dystrybucyjnej gazu. W celach  socjalno-bytowych mieszkańcy korzystają z gazu płynnego (propan-butan). Zwiększone zapotrzebowanie na to paliwo występuje w okresie wiosenno-letnim. Z uwagi na możliwości zakup gazu w różnych źródłach ( sieć dystrybucyjna, stacje benzynowe itp.) nie prowadzi się ewidencji wykorzystania  tego nośnika ciepła.

5.  ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH LUB W TRANSPORCIE PALIWA

## Rodzaje utrudnień

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy:

- Czynniki związane z elementami geograficznymi,

- Czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geograficznymi mogą być pokonane, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia.

Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i powstałych

z ręki człowieka. Mają przy tym charakter obszarowy lub liniowy. Do najważniejszych należą:

- Akweny i cieki wodne.

- Obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi.

- Tereny bagienne.

- Obszary nieustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrożone szkodami górniczymi, uskokami lub lawinami, składowiska odpadów organicznych itp.).

- Trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe, lotniska).

- Tereny o specyficznej rzeźbie (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały ziemne lub pasy wzniesień).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny, co jest rozsądniejsze: pokonanie przeszkody czy jej obejście. Warto przy tym zauważyć, że odpowiedź w tej kwestii zależy również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze.

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy.

Do najważniejszych należą:

- Obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody.

- Kompleksy leśne.

- Zabytkowe parki.

- Zabytki architektury.

- Obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską.

- Obszary objęte ochroną archeologiczną.

- Cmentarze.

- Tereny kultu religijnego.

- Tereny wojskowe.

Jak widać, w niektórych przypadkach wprowadzenie elementów systemów zaopatrzenia               w ciepło jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych utrudnione, wymagające dodatkowych zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Utrudnienia występujące na terenie miasta  zostały omówione w dalszych rozdziałach.

## 5.2  Utrudnienia związane z elementami geograficznymi.

### Akweny i cieki wodne

Wody powierzchniowe na terenie gminy reprezentowane są przez:

- Rzekę Bzurę płynąca wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy.

- Kanał Regulicki płynący na południe od koryta rzeki Bzury.

- Kanał Tumski, duży prawobrzeżny dopływ Bzury.

- Liczne małe, stałe i okresowe cieki wodne.

Generalnie należy przyjąć, że wody powierzchniowe rozmieszczone są nierównomiernie, obok szerokich  podmokłych dolin  istnieje rozległa prawie bezwodna wysoczyzna.

Pozostałe występujące tu cieki wodne nie powinny stanowić większych utrudnień.

### Trasy komunikacyjne

Tak jak wspomniano w części wstępnej na terenie  gminy istnieje dość dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych, która zapewnia w miarę dogodne połączenie ze wszystkimi miastami w kraju. Przez gminę  przebiega jedna droga wojewódzka i 9 dróg powiatowych.

Wśród ważniejszych dróg występujących na terenie gminy wyróżniamy:

drogę wojewódzką nr 703 relacji Poddębice – Łęczyca – Piątek – Łowicz;

drogę powiatową relacji nr 601 Łęczyca – Mierczyn – Sokolniki;

drogę powiatową relacji nr 602 Tum – Mierczyn;

drogę powiatową relacji nr 603 Tum –  Góra Świętej Małgorzaty –  Kolonia Bryski;

drogę powiatową relacji nr 604 Tymienica – Góra Świętej Małgorzaty – Kuchary Kolonia ;

drogę powiatową relacji nr 605 Ambrożew – Karsznice – Bryski;

drogę powiatową relacji nr 606 Kolonia Bryski – Moraków;

drogę powiatową relacji nr 612 Marynki  – Zagaj – Piątek;

drogę powiatową relacji nr 622 Góra Świętej Małgorzaty – Sługi;

drogę powiatową relacji nr 623 Karsznice – Piątek.

Wszystkie wspomniane drogi mają nawierzchnię twardą, najczęściej bitumiczną  ulepszoną.

Oprócz drogi wojewódzkiej pozostałe nie powinny stanowić zbytnich utrudnień w rozwoju energetyki na tym terenie.

### Rzeźba terenu

Powierzchnia terenu gminy jest mało urozmaicona. Północną jej część stanowi fragment pradoliny Warszawsko-Berlińskiej obejmującej obszar wzdłuż rzeki Bzury. Pradolina posiada  łagodne przejście od wysoczyzny do jej dna (stopniowe). Dość rozległą formą dolinną jest również dolina prawobrzeżnego  dopływu Bugu – cieku przepływającego u podnóża kemowego w Górze Świętej Małgorzaty , dzieląc obszar wysoczyzny na dwie części. Dna dolin są szerokie, płaskie i podmokłe. Pomiędzy ww. dolinami oraz na południe od doliny dopływu rzeki Bzury rozciąga się płaska, monotonna równina polodowcowa mająca zwarty i jednolity charakter. Wysokości bezwzględne wahają się tu w granicach od 95 m npm w dnie doliny rzeki Bzury do około 120 m. npm na wysoczyźnie. Nad terenem gminy dominuje wyraźnie pagór kemowy wznoszący się około 30 m ponad dno doliny cieku w rejonie Góry Świętej Małgorzaty. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym punktem gminy wynosi około 40 m.

## Utrudnienia związane z terenami chronionymi

## Zabytki architektury

Obowiązek ochrony środowiska kulturowego wynika z przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury, która ustala nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad wszelkimi działaniami w obrębie obiektów zabytkowych lub w ich sąsiedztwie. Do środowiska kulturowego na terenie gminy należą;

- obiekty budownictwa i architektury;

- zespoły zieleni;

- miejsca pamięci narodowej;

- stanowiska archeologiczne.

Do obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy należą:

- Kościół archikolegiacki w Tumie z pierwszej połowy XII wieku p.w. Najświętrzej Marii Panny - nr rejestru 272/63Ł.

- Kościół parafialny w Tumie p.w. Św. Mikołaja – nr rejestru 273/64Ł.

- Aleja jesionowa (droga łącząca Tum z droga Łęczyca –Piątek) – nr rejestru 410/1157Ł.

- Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tumie (tzw. Szwecka Góra) – nr rejestru 420/585.

- Kompleks kościelny w Górze Świętej Małgorzaty w tym:

- Kościół p.w. Św. Małgorzaty – nr rejestru 372/489Ł;

- Dzwonnica klasycystyczna  z początku XIX w. – nr rejestru 373/490Ł;

- Plebania murowana  z 1923 r.

- Grodzisko wczesnośredniowieczne  z XIV w. w Karsznicach – nr rejestru 387/1040Ł .

Na terenie gminy występują również inne obiekty zabytkowe w tym:

- Zespół dworsko-parkowy w Bryskach.

- Zespół dworski w Karsznicy.

- Folwark i park dworski w Nowym Gaju.

- Karczma w Mentlewie.

- Młyn wodny w Mierczynie.

- Wiatrak w Orszewicach.

- Wiatrak w Sługach.

Zabytki krajobrazowe i archeologiczne

W północnej części gminy występuje obszar krajobrazu chronionego. Jest to „Pradolina Warszawsko-Berlińska”. Obszar ten zatwierdzony został decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku - Uchwała nr 163/XXVI/88 z dnia 09.06.1988r., zmienionej rozporządzeniem Wojewody Płockiego nr 16/98 z dnia 27.04.1998 r.

Na terenie gminy występują również liczne stanowiska archeologiczne. Dokładna ich lokalizacja ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze

#### Na terenie gminy występują dwa następujące cmentarze:

#### 1.	Cmentarz parafialny p.w. Św. Małgorzaty w Górze Świętej Małgorzaty.

2.	Cmentarz parafialny p.w. Św. Mikołaja  W Tumie.

6.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAOPATRZENIA NA

# NOŚNIKI ENERGETYCZNE

## 6.1. Użytkowanie ciepła

Analizy bilansowe dla prognozowanych wariantów rozwoju społeczno - gospodarczego wykonano, zgodnie z postawionymi przez Zleceniodawcę wymogami, trójstrefowo w skali gminy z podziałem na następujące sektory:

- mieszkalnictwo,

- urzędy i instytucje,

- przedsiębiorstwa i usługi .

Prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego są zgodne z wariantami  rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanymi w rozdziale 3 niniejszego opracowania. Wskaźniki oszczędności energii na skutek działań termomodernizacyjnych we wszystkich sektorach są zgodne                     z opisanymi tendencjami w rozdziale 2.2.5. Wartości te zebrano w tabeli 6.1.

W tabeli i na wykresie 6.2 przedstawiono prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną w wyniku rozwoju gospodarczego gminy.

W tabeli i na wykresie 6.3 przedstawiono prognozowane oszczędności eksploatacyjne generowane przez działania termomodernizacyjne.

W tabeli i na wykresie 6.4  przedstawiono prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy cieplnej dla gminy, wynikające z nałożenia się tendencji wzrostu gospodarczego                               z oszczędnościami w skutek termomodernizacji- posumowanie.

#### W scenariuszu SANACJA  trendy termomodernizacyjne są znacznie większe od rozwoju gospodarczego. Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej w 2020 roku będzie na poziomie niższym od pierwotnego i będzie wynosić:

17,973 MW

#### W scenariuszu ROZWÓJ umiarkowanie pozytywne uwarunkowania koniunktury gospodarczej powodują w pierwszej dekadzie nieznaczny spadek zapotrzebowania na moc, zaś w drugiej dekadzie niewielki wzrost powyżej oszczędności termomodernizacyjnych. Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 roku będzie  wynosić:

21,900 MW

#### W scenariuszu SKOK wysoka dynamika rozwoju gospodarczego spowoduje w gminie  dynamiczny wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej, szczególnie widoczny w drugiej dekadzie.  Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 roku będzie  wynosić:

24,791 MW

#### W poniższych rozważaniach przyjęto następujące oznaczenia:

#### W -1  -  scenariusz SANACJA

W -2  -  scenariusz ROZWÓJ

#### W- 3  -  scenariusz SKOK

Tabela 6.1

Główne prognozowane wskaźniki

| Scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego | LATA | Roczny wskaźnik wzrostu gospodarczego | Roczny wskaźnik rozwoju mieszkalnictwa | Termomodrnizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mieszkalnictwo | Obiekty użyteczności publicznej | Wytwórczość |
| SANACJA | 2005- 2010 | 0,5% | 0,1% | 1,71% | 0 ,87% | 1,59% |
|  | 2011- 2020 | 1,0% | 0,5% | 1,71% | 0,87% | 1,59% |
| ROZWÓJ | 2005- 2010 | 2,0% | 0,5% | 1,71% | 0,87% | 1,59% |
|  | 2011- 2020 | 3,0% | 1,0% | 1,71% | 0,87% | 1,59% |
| SKOK | 2005- 2010 | 3,0% | 0,7% | 1,71% | 0,87% | 1,59% |
|  | 2011- 2020 | 4,0% | 1,5% | 1,71% | 0,87% | 1,59% |

#### Tabela 6.2

#### Prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną

| Rok | Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] |
| --- | --- |
|  | Mieszkalnictwo | Przedsiębiorstwa | Urzędy i instytucje | Gmina razem |
|  | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 |
| 2004 | 13,449 | 13,449 | 13,449 | 6,632 | 6,632 | 6,632 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 21,020 | 21,020 | 21,020 |
| 2005 | 13,462 | 13,516 | 13,543 | 6,665 | 6,765 | 6,831 | 0,944 | 0,958 | 0,967 | 21,071 | 21,239 | 21,341 |
| 2006 | 13,476 | 13,584 | 13,638 | 6,698 | 6,900 | 7,036 | 0,948 | 0,977 | 0,996 | 21,123 | 21,461 | 21,670 |
| 2007 | 13,489 | 13,652 | 13,733 | 6,732 | 7,038 | 7,247 | 0,953 | 0,996 | 1,026 | 21,175 | 21,686 | 22,006 |
| 2008 | 13,503 | 13,720 | 13,830 | 6,766 | 7,179 | 7,464 | 0,958 | 1,016 | 1,057 | 21,226 | 21,915 | 22,351 |
| 2009 | 13,516 | 13,789 | 13,926 | 6,799 | 7,322 | 7,688 | 0,963 | 1,037 | 1,089 | 21,279 | 22,148 | 22,703 |
| 2010 | 13,530 | 13,858 | 14,024 | 6,833 | 7,469 | 7,919 | 0,968 | 1,057 | 1,121 | 21,331 | 22,384 | 23,064 |
| 2011 | 13,598 | 13,996 | 14,234 | 6,902 | 7,693 | 8,236 | 0,977 | 1,089 | 1,166 | 21,477 | 22,778 | 23,636 |
| 2012 | 13,666 | 14,136 | 14,448 | 6,971 | 7,924 | 8,565 | 0,987 | 1,122 | 1,213 | 21,623 | 23,182 | 24,226 |
| 2013 | 13,734 | 14,277 | 14,664 | 7,041 | 8,161 | 8,908 | 0,997 | 1,156 | 1,261 | 21,771 | 23,594 | 24,833 |
| 2014 | 13,803 | 14,420 | 14,884 | 7,111 | 8,406 | 9,264 | 1,007 | 1,190 | 1,312 | 21,920 | 24,017 | 25,460 |
| 2015 | 13,872 | 14,564 | 15,108 | 7,182 | 8,658 | 9,635 | 1,017 | 1,226 | 1,364 | 22,070 | 24,449 | 26,106 |
| 2016 | 13,941 | 14,710 | 15,334 | 7,254 | 8,918 | 10,020 | 1,027 | 1,263 | 1,419 | 22,222 | 24,891 | 26,773 |
| 2017 | 14,011 | 14,857 | 15,564 | 7,326 | 9,186 | 10,421 | 1,037 | 1,301 | 1,475 | 22,374 | 25,343 | 27,461 |
| 2018 | 14,081 | 15,006 | 15,798 | 7,400 | 9,461 | 10,838 | 1,048 | 1,340 | 1,534 | 22,528 | 25,806 | 28,170 |
| 2019 | 14,151 | 15,156 | 16,035 | 7,474 | 9,745 | 11,271 | 1,058 | 1,380 | 1,596 | 22,683 | 26,281 | 28,902 |
| 2020 | 14,222 | 15,307 | 16,275 | 7,548 | 10,037 | 11,722 | 1,069 | 1,421 | 1,660 | 22,839 | 26,766 | 29,657 |

#### Wykres 6.2

Tabela 6.3

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji

| Rok | Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] |
| --- | --- |
|  | Mieszkalnictwo | Przedsiębiorstwa | Urzędy i instytucje | Gmina razem |
|  | Zapotrzebowanie | Oszczędność | Zapotrzebowanie | Oszczędność | Zapotrzebowanie | Oszczędność | Zapotrzebowanie | Oszczędność |
| 2004 | 13,449 | 0,000 | 6,632 | 0,000 | 0,939 | 0,000 | 21,020 | 0,000 |
| 2005 | 13,219 | 0,230 | 6,527 | 0,105 | 0,931 | 0,008 | 20,981 | 0,344 |
| 2006 | 12,993 | 0,456 | 6,423 | 0,209 | 0,923 | 0,016 | 20,952 | 0,682 |
| 2007 | 12,771 | 0,678 | 6,321 | 0,311 | 0,915 | 0,024 | 20,932 | 1,014 |
| 2008 | 12,552 | 0,897 | 6,220 | 0,412 | 0,907 | 0,032 | 20,924 | 1,341 |
| 2009 | 12,338 | 1,111 | 6,121 | 0,511 | 0,899 | 0,040 | 20,925 | 1,662 |
| 2010 | 12,127 | 1,322 | 6,024 | 0,608 | 0,891 | 0,048 | 20,937 | 1,978 |
| 2011 | 11,919 | 1,530 | 5,928 | 0,704 | 0,883 | 0,056 | 21,038 | 2,289 |
| 2012 | 11,716 | 1,733 | 5,834 | 0,798 | 0,876 | 0,063 | 21,156 | 2,595 |
| 2013 | 11,515 | 1,934 | 5,741 | 0,891 | 0,868 | 0,071 | 21,291 | 2,896 |
| 2014 | 11,318 | 2,131 | 5,650 | 0,982 | 0,860 | 0,079 | 21,443 | 3,191 |
| 2015 | 11,125 | 2,324 | 5,560 | 1,072 | 0,853 | 0,086 | 21,612 | 3,482 |
| 2016 | 10,935 | 2,514 | 5,472 | 1,160 | 0,846 | 0,093 | 21,800 | 3,768 |
| 2017 | 10,748 | 2,701 | 5,385 | 1,247 | 0,838 | 0,101 | 22,007 | 4,050 |
| 2018 | 10,564 | 2,885 | 5,299 | 1,333 | 0,831 | 0,108 | 22,232 | 4,326 |
| 2019 | 10,383 | 3,066 | 5,215 | 1,417 | 0,824 | 0,115 | 22,478 | 4,598 |
| 2020 | 10,206 | 3,243 | 5,132 | 1,500 | 0,816 | 0,123 | 22,744 | 4,866 |

Wykres 6.3

Tabela 6.4

###### Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną

| Rok | Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] |
| --- | --- |
|  | Mieszkalnictwo | Przedsiębiorstwa | Urzędy i instytucje | Gmina razem |
|  | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 |
| 2004 | 13,449 | 13,449 | 13,449 | 6,632 | 6,632 | 6,632 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 21,020 | 21,020 | 21,020 |
| 2005 | 13,232 | 13,286 | 13,313 | 6,560 | 6,659 | 6,726 | 0,936 | 0,950 | 0,959 | 20,728 | 20,895 | 20,998 |
| 2006 | 13,020 | 13,128 | 13,182 | 6,489 | 6,691 | 6,827 | 0,932 | 0,961 | 0,980 | 20,441 | 20,779 | 20,989 |
| 2007 | 12,811 | 12,974 | 13,055 | 6,421 | 6,727 | 6,936 | 0,929 | 0,972 | 1,002 | 20,161 | 20,672 | 20,993 |
| 2008 | 12,606 | 12,823 | 12,933 | 6,354 | 6,767 | 7,053 | 0,926 | 0,984 | 1,025 | 19,886 | 20,574 | 21,010 |
| 2009 | 12,405 | 12,677 | 12,815 | 6,289 | 6,812 | 7,178 | 0,923 | 0,997 | 1,048 | 19,616 | 20,485 | 21,041 |
| 2010 | 12,208 | 12,535 | 12,702 | 6,225 | 6,861 | 7,311 | 0,920 | 1,010 | 1,073 | 19,353 | 20,405 | 21,086 |
| 2011 | 12,068 | 12,467 | 12,705 | 6,198 | 6,989 | 7,532 | 0,921 | 1,033 | 1,110 | 19,187 | 20,489 | 21,347 |
| 2012 | 11,932 | 12,403 | 12,714 | 6,173 | 7,125 | 7,767 | 0,924 | 1,058 | 1,149 | 19,028 | 20,587 | 21,631 |
| 2013 | 11,800 | 12,344 | 12,731 | 6,150 | 7,270 | 8,017 | 0,926 | 1,085 | 1,190 | 18,876 | 20,699 | 21,938 |
| 2014 | 11,672 | 12,290 | 12,754 | 6,129 | 7,424 | 8,282 | 0,928 | 1,112 | 1,233 | 18,729 | 20,825 | 22,269 |
| 2015 | 11,547 | 12,240 | 12,783 | 6,110 | 7,586 | 8,563 | 0,931 | 1,140 | 1,278 | 18,588 | 20,966 | 22,624 |
| 2016 | 11,426 | 12,196 | 12,820 | 6,093 | 7,758 | 8,860 | 0,934 | 1,169 | 1,325 | 18,454 | 21,122 | 23,005 |
| 2017 | 11,309 | 12,156 | 12,863 | 6,079 | 7,938 | 9,173 | 0,936 | 1,200 | 1,375 | 18,325 | 21,294 | 23,411 |
| 2018 | 11,195 | 12,121 | 12,913 | 6,067 | 8,128 | 9,505 | 0,940 | 1,231 | 1,426 | 18,202 | 21,480 | 23,844 |
| 2019 | 11,085 | 12,090 | 12,969 | 6,056 | 8,328 | 9,854 | 0,943 | 1,264 | 1,480 | 18,084 | 21,682 | 24,303 |
| 2020 | 10,978 | 12,064 | 13,032 | 6,048 | 8,537 | 10,222 | 0,946 | 1,299 | 1,537 | 17,973 | 21,900 | 24,791 |

Wykres 6.4

6.2 Użytkowanie energii elektrycznej

Analizy bilansowe dla prognozowanych wariantów rozwoju społeczno – gospodarczego wykonano zgodnie z postawionymi przez Zleceniodawcę wymogami.

Ze względu na znikome uprzemysłowienie gminy oraz brak szczegółowych danych z Zakładu Energetycznego Płock S.A. do poniższych analiz przyjęto jedną grupę odbiorców.

Analizę użytkowania energii przeprowadzono dla trzech scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego, w oparciu o podane w  poniższej  tabeli wskaźniki.

Tabela 6.5

| Lp. | Scenariusz rozwoju społeczno-gospodarczego | Lata | Roczny wskaźnik rozwoju gospodarczego | Roczny wskaźnik rozwoju budownictwa | Roczny wskaźnik wzrostu cywilizacyjnego | Roczny wskaźnik racjonalizacji zużycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SANACJA | 2005-2010 | 0,5% | 0,1% | 0,05% | 1,5% |
|  |  | 2011-2020 | 1,0% | 0,5% |  |  |
| 2. | ROZWÓJ | 2005-2010 | 2,0% | 0,5% | 0,08% |  |
|  |  | 2011-2020 | 3,0% | 1,0% |  |  |
| 3. | SKOK | 2005-2010 | 3,0% | 0,7% | 0,1% |  |
|  |  | 2011-2020 | 4,0% | 1,5% |  |  |

W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano prognozowane obciążenie  GPZ-ów  w  układzie średnim i maksymalnym.

Otrzymane wyniki przedstawiono w poniższych tabelach i na wykresach.

Największy wzrost poboru mocy występuje w wariancie SKOK – pobór maksymalny.

#### W scenariuszu SANACJA przy poborze maksymalnym zapotrzebowanie na moc w wyniku poczynionych oszczędności jest niższe od pierwotnie i będzie w 2020 r. wynosić:

#### 1 562,41 kW

#### W scenariuszu ROZWÓJ przy takim samym poborze zapotrzebowanie na moc w pierwszej dekadzie będzie łagodnie rosnąć zaś w drugiej dekadzie nastąpi bardziej radykalny wzrost. Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 roku będzie  wynosić:

2485,05 kW

#### W scenariuszu SKOK wysoka dynamika rozwoju gospodarczego spowoduje w gminie  dynamiczny wzrost zapotrzebowania mocy, szczególnie widoczny w drugiej dekadzie. Przy poborze maksymalnym prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 roku będzie  wynosić:

2823,63 kW

Tabela 6.6

###### Prognozowany  pobór mocy przez  gminę

|  | Średni pobór mocy [kW] | Maksymalny pobór mocy [kW] |
| --- | --- | --- |
| Rok | SANACJA | ROZWÓJ | SKOK | SANACJA | ROZWÓJ | SKOK |
| 2004 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 1580,00 | 1580,00 | 1580,00 |
| 2005 | 624,65 | 636,80 | 644,81 | 1566,57 | 1608,44 | 1617,13 |
| 2006 | 619,45 | 644,02 | 660,35 | 1553,54 | 1638,01 | 1656,12 |
| 2007 | 614,41 | 651,64 | 676,65 | 1540,90 | 1668,71 | 1697,00 |
| 2008 | 609,52 | 659,69 | 693,73 | 1528,64 | 1700,56 | 1739,82 |
| 2009 | 604,79 | 668,15 | 711,59 | 1516,77 | 1733,57 | 1784,62 |
| 2010 | 600,20 | 677,03 | 730,26 | 1505,27 | 1767,73 | 1831,44 |
| 2011 | 601,55 | 696,69 | 762,52 | 1508,65 | 1829,01 | 1912,36 |
| 2012 | 603,11 | 717,17 | 796,27 | 1512,55 | 1892,48 | 1997,00 |
| 2013 | 604,87 | 738,51 | 831,55 | 1516,98 | 1958,18 | 2085,48 |
| 2014 | 606,84 | 760,71 | 868,41 | 1521,92 | 2026,18 | 2177,92 |
| 2015 | 609,02 | 783,81 | 906,91 | 1527,39 | 2096,52 | 2274,47 |
| 2016 | 611,41 | 807,81 | 947,09 | 1533,37 | 2169,24 | 2375,24 |
| 2017 | 614,00 | 832,74 | 989,02 | 1539,87 | 2244,40 | 2480,39 |
| 2018 | 616,79 | 858,62 | 1032,75 | 1546,88 | 2322,05 | 2590,07 |
| 2019 | 619,79 | 885,48 | 1078,35 | 1554,39 | 2402,25 | 2704,43 |
| 2020 | 622,99 | 913,32 | 1125,88 | 1562,41 | 2485,05 | 2823,63 |

# Wykres 6.6 a

#### Wykres 6.6 b

# 7.  PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU

# I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA

# W ENERGIĘ DO ROKU 2020

Dla opracowania optymalnych, technicznie uzasadnionych i społecznie akceptowanych  propozycji rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię do 2020 r. niezbędne jest ustalenie głównych założeń wyjściowych. Perspektywicznie ogólne cele działań modernizacyjnych to:

-   pełne pokrycie potrzeb energetycznych,

-   zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa energetycznego,

-   dbałość o ochronę środowiska naturalnego,

-   udostępnienie źródeł taniej energii,

-   promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Sytuacja Polski w zakresie cen nośników energetycznych obejmujących: energię elektryczną, olej opałowy, gaz przewodowy, węgiel oraz ciepło sieciowe w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej jest w części nieuporządkowana. W latach 90-tych pojawiła się jednak wyraźna tendencja wyrównania się cen tych nośników do średnich poziomów występujących w krajach UE. Proces ten jest wyraźnie hamowany z powodów:

- węglowej struktury bilansu paliw pierwotnych w skali kraju (udział węgla około 70%),

- uciążliwości ekonomicznej poziomu cen europejskich przy nieeuropejskiej sile nabywczej statystycznego odbiorcy,

- nadmiernej energochłonności obiektów budowlanych i części technologii przemysłowych.

## 7.1 Scenariusz rozwoju systemu ciepłowniczego

Po przeanalizowaniu  istniejącej sytuacji na terenie gminy stwierdzamy, że ze względu  na niską gęstość energetyczną poszczególnych jej miejscowości nie przewiduje się budowy  scentralizowanego system produkcji i dostawy ciepła. Produkcja tego nośnika energii, jak dotychczas, oparta będzie na lokalnych większych bądź mniejszych kotłowniach i ogrzewaniu piecowym z większym wykorzystaniem paliw ekologicznych. W celu ograniczenia niskiej emisji  proponuje się następujące działania:

- Większe wykorzystanie biomasy bądź słomy w dużych kotłowniach przemysłowych  (np. kompleks szklarniowo - kosiarski  w Marynkach )

- Przebudowę małych i średnich kotłowni w instytucjach, urzędach i budynkach mieszkalnych z węglowych na biomasę lub współspalanie obu tych paliw.

- Preferowanie paliw ekologicznych w nowo powstałych urzędach, instytucjach, usługach             i  budynkach mieszkalnych.

Docelowo przy projektowaniu nowych inwestycji należy uwzględnić potrzeby cieplne sąsiednich odbiorców i pobudować jedno większe źródło ekologiczne.

Analizując powyższe działania należy wziąć pod uwagę:

-   wpływ na ochronę środowiska;

-   przyszłą cenę produkcji 1GJ ciepła.

7.2  Scenariusz rozwoju  systemu elektroenergetycznego

Energia elektryczna jest ogólnie dostępnym rodzajem energii i wykorzystywana jest przez wszystkie podmioty działające na  terenie gminy oraz osoby cywilne.

Na czas realizacji niniejszego opracowania nie przewiduje się znaczącego rozwoju systemu elektroenergetycznego. Obecnie istniejące źródła zasilania i sieć przesyłowa gwarantują bezpieczeństwo energetyczne gminy do 2020 r. pod warunkiem podmiany transformatorów            w GPZ Łęczyca pod nowe potrzeby odbiorców. Dokładny termin wykonania tej operacji uzależniony jest od wzrostu zapotrzebowania mocy przez tutejszą gminę oraz przez  miasto             i gminę Łęczyca. Planowany wzrost zapotrzebowania mocy podany został w pkt. 6.2 niniejszego opracowania

W wyniku potrzeb rozwojowych  niezbędna może być budowa:

-	lokalnych stacji transformatorowych 15/04 kV;

-	linii dystrybucyjnych 15 kV;

-	linii rozdzielczych niskiego napięcia oraz przyłączy.

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych wraz z kosztami ich realizacji podany będzie w opracowaniu p.t. „Plan zaopatrzenia całego obszaru gminy w energię”.

7.3 Analiza bezpieczeństwa energetycznego gminy

#### Postulat zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię gminy jest jednym                z podstawowych zadań istniejących systemów technicznych. Dla pełnej analizy tego problemu posłużono się również informacjami o awariach w systemie z ostatnich dwóch lat.

Przyjmuje się czterostopniową skalę ocen:

-	niedostateczny,

-	dostateczny,

-	średni,

-	wysoki.

Podstawą do ocen jest analiza istniejących i planowanych rozwiązań technicznych.

##### SYSTEM CIEPŁOWNICZY

#### Na terenie gminy brak jest centralnego systemu produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest przez:

- kotłownie przemysłowe;

#### małe lokalne kotłownie w urzędach i instytucjach;

- kotłownie w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

#### małe kotłownie w gospodarstwach domowych;

#### ogrzewanie piecowe.

#### Mała liczba mieszkańców w gminie, niska i luźna zabudowa kwalifikują region do terenów            o niskiej gęstości energetycznej.  W takiej sytuacji z przyczyn ekonomicznych nie opłaca się  budować jednego centralnego źródła produkcji ciepła.

Obecnie urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa przemysłowe i osoby prywatne jako właściciele  źródeł ciepła sami są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo energetyczne. Urząd gminy odpowiada tylko za instytucje będące w jego gestii i tylko te będziemy oceniać.

##### Słabe strony:

-	duża ilość małych węglowych źródeł ciepła,

-	duża ilość pieców węglowych o niskiej sprawności.

##### Ocena systemu:

#### System ciepłowniczy zapewnia umiarkowanie dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia         w ciepło gminy na najbliższe lata pod warunkiem jego systematycznej modernizacji.

SYSTEM  ELEKROENERGETYCZNY

System elektroenergetyczny zapewnia powszechną dostępność do energii elektrycznej (100% odbiorców). Podstawowym źródłem zasilania  gminy jest  GPZ Łęczyca. Źródło to na dzień dzisiejszy posiada około 58% rezerwę mocy przy maksymalnym obciążeniu. Zakładając, że          w stacjach wysokiego napięcia jeden z transformatorów przyjmuje się jako rezerwowy to obciążenie drugiego  przy poborze maksymalnym wynosi 87% (13% rezerwa). W GPZ Łęczyca istnieje możliwość podmiany transformatorów z niższej na wyższą moc bez konieczności jego rozbudowy.

Z rozdzielni tej stacji brak jest możliwości wyprowadzenia dodatkowej linii 15 kV bez konieczności jej rozbudowy. Obecnie na poziomie stacji średniego napięcia występuje duża nadwyżka mocy. Większość tych stacji  obciążona jest w kilkunastu procentach. Przepustowość energetyczna linii magistralnych i rozdzielczych nie stwarza ograniczeń dla przyszłego wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Stan ten umożliwia dobudowanie nowych odgałęzień linii rozdzielczych, budowę nowych trafostacji lub przebudowę istniejących. Średni wiek linii średniego i niskiego napięcia oraz trafostacji nie przekracza 20 lat.

Ogólnie można ocenić, że stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych przez Zakład Energetyczny Płock jest dobry.

##### Słabe strony:

- zasilanie z jednego źródła (GPZ Łęczyca),

- wspólny GPZ dla miasta Łęczycy i kilku gmin ościennych,

- brak możliwości wyprowadzenia dodatkowych linii 15 kV z obecnej rozdzielni.

Ocena systemu:

System elektroenergetyczny zapewnia  dobry  poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia  gminy         w energię na najbliższe lata.

# 8.   MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH

# NADWYŻEK ENERGII

#### Występująca w poszczególnych źródłach  na terenie gminy niewielka nadwyżka mocy cieplnej nie może być zagospodarowana ze względu na brak zewnętrznych sieci przesyłowych. Budowa nowej sieci znacznie przewyższa koszt instalacji nowego, lokalnego źródła ciepła. W wyniku poczynionych działań termomodernizacyjnych w pewnych źródłach nadwyżka te może jeszcze wzrosnąć. Ponieważ większość eksploatowanych tutaj kotłowni jest własnością prywatną to zagospodarowanie tej nadwyżki leży w gestii ich właścicieli.  W przypadku energii elektrycznej problem ten nie istnieje bo jest ona  rozprowadzana centralnymi sieciami przesyłowymi. Na terenie gminy brak jest sieci dystrybucyjnej gazu w związku z tym problem ten również nie istnieje.

# 9.  ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI- KRÓTKA  OCENA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Możliwość współpracy systemu energetycznego gminy z odpowiednimi systemami gmin sąsiednich oceniono dwoma sposobami:

- Przez ofertę gminy Góra Świętej Małgorzaty  w stosunku do gmin ościennych.

- Przez deklaracje gmin sąsiednich co do woli i możliwości współpracy z systemami energetycznymi występującymi na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty.

W nawiązaniu do powyższego przeprowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na tym terenie i uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:

- Na terenie gminy nie działa  żadna koncesjonowana firma ciepłownicza  Przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, urzędy, instytucje, gospodarstwa rolne i osoby cywilne produkują ciepło we własnych źródła i na własne potrzeby. Brak zewnętrznych sieci przesyłowych oraz niewielka rezerwa mocy dyskredytują możliwość ewentualnej współpracy gminy Góra Świętej Małgorzaty  z gminami sąsiednimi w  tym zakresie.

Brak możliwości współpracy występuje również z następujących powodów:

- tereny sąsiadujące z  gminą (poza miastem Łęczycą) są mało zurbanizowane;

- odległości miedzy poszczególnymi miejscowościami są zbyt duże;

- koszty  ewentualnej budowy ciepłociągu znacznie przewyższają koszt budowy lokalnego źródła ciepła.

- Zakład Energetyczny Płock S.A. Dystrybucja Zachód jako oddział Koncernu EnergetycznegoENERGA S.A. działając w ramach centralnego systemu na bieżąco współpracuje ze wszystkimi gminami leżącymi na terenie jego wpływu. Gmina Góra Świętej Małgorzaty,  jak większość gmin sąsiednich, korzysta z GPZ-u Łęczyca i sieci przesyłowych (15 kV).

- Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Gazownia Łódzka, której terytorialnie przyporządkowana jest gmina Góra Świętej Małgorzaty obecnie nie eksploatuje i w najbliżej przyszłości nie będzie eksploatować sieci dystrybucyjnej gazu  na tym terenie. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wynika, że firma ta z przyczyn ekonomicznych nie widzi możliwości ewentualnej współpracy w tym zakresie pomimo, bezpośredniego sąsiedztwa ze stacją redukcyjno-pomiarowa I0 gazu (granica miasta Łęczyca i gminy).

W celu uzyskania stanowiska gmin sąsiednich skierowaliśmy do nich zapytanie o następującej treści:

1.  Czy Urząd Gminy ma opracowany i zatwierdzony projekt założeń do planu zaopatrzenia          w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?  Jeżeli tak to w jakim zakresie ?

2.	W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie zakresu ewentualnej współpracy Waszego Urzędu z gminą Góra Św. Małgorzaty przewidzianego          w tym opracowaniu.

3.  Czy na dzień dzisiejszy Urząd deklaruje wolę współpracy z gminą Góra Św. Małgorzaty            w energetyce? Jeżeli tak to w jakim zakresie? (gaz, ciepło, energia elektryczna, biopaliwa itp.)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na nr 1  prosimy o udzielenie dodatkowo następujących  wyjaśnień:

- Czy na terenie gminy występują zasoby paliw do wykorzystania przez gminę Góra Św.  Małgorzaty? Jeżeli tak, to jakie, gdzie i w jakich  ilościach?

- Czy na terenie gminy występują nadwyżki energii do wykorzystania przez gminę Góra Św. Małgorzaty? Jeżeli tak, to jakie, gdzie i w jakich  ilościach?

- Czy na terenie gminy występują zasoby biomasy (np. słomy, wierzby energetycznej itp.) do zagospodarowania przez gminę Góra Św. Małgorzaty w celach energetycznych? Jeżeli tak, to jakie, gdzie i w jakich ilościach?

- Czy na terenie gminy występują nieużytki rolne o znacznej powierzchni ( np. powyżej 10 ha) do zagospodarowania pod plantacje roślin energetycznych? Jeżeli tak, to gdzie i jakiej powierzchni?

- Czy Urzędowi znana jest infrastruktura techniczna gminy Góra Św. Małgorzaty?

- Czy Urząd zainteresowany jest wykorzystaniem ewentualnych nadwyżek lokalnych zasobów paliw i energii występujących na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty? Jeżeli tak, to w jakich ilościach i w jakim zakresie?

- Czy Urząd deklaruje wolę współpracy z  gminą Góra Św. Małgorzaty energetyce? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? (gaz, ciepło, energia elektryczna)

W wyniku tej akcji otrzymaliśmy odpowiedzi ze wszystkich gmin sąsiednich. Obecnie tylko miasto Łęczyca ma opracowany i pozytywnie zaopiniowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię. Pozostałe gminy albo są w trakcie jego opracowania (gmina Łęczyca) albo deklarują wolę jego realizacji w przyszłości. Wolę ewentualnej współpracy w energetyce         z gminą Góra Świętej Małgorzaty zadeklarowała na zasadach partnerskich tylko gmina Witonia. Pozostałe gminy obecnie nie widzą możliwości współpracy z wcześniej wspomnianych powodów.

10. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA

NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Pod niekonwencjonalnymi źródłami energii są rozumiane, zgodnie z art. 3 Ustawy „Prawo Energetyczne”, źródła, które nie wykorzystują w procesie przetwarzania spalania organicznych paliw kopalnianych. W niniejszym rozdziale zostały rozpatrzone te niekonwencjonalne źródła energii, które ze względu na warunki lokalne, tzn. warunki klimatyczne oraz zasoby naturalne          i gospodarcze mogą występować na terenie gminy. Omówiono istniejące zasoby lokalnych paliw oraz możliwości ich wykorzystania w bilansie energetycznym gminy oraz niekonwencjonalne źródła energii istniejące obecnie oraz mające szansę upowszechnienia się w gminie w okresie do 2020 r.

10.1  Uprawa roślin energetycznych

Zagospodarowanie słomy

Celem analiz bilansowych jest określenie ilości słomy możliwej do zagospodarowania energetycznego na terenie  gminy. W obliczeniach wykorzystano dane ze spisu rolnego przeprowadzonego w  2002 r.

#### Tabela 10.1

#### Roczny bilans słomy wytworzonej w gminie

| Rodzaj zboża | Areał [ha] | Średnie plony [dt/ha] | Średnia wydajność słomy [dt/ha] | Średni zbiór słomy [dt] | Możliwość wykorzystania energetycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pszenica | 1134,0 | 40,0 | 45,0 | 51 030 | tak |
| Żyto | 851,0 | 30,0 | 40,0 | 34 040 | tak |
| Jęczmień | 68,0 | 30,0 | - | - | nie |
| Owies | 194,0 | 25,0 | - | - | nie |
| Pszenżyto | 198.0 | 36,0 | 42,0 | 8 316 | tak |
| Razem | 2 183,0 | - | - | 93 386 | - |

Kryteria kwalifikacji rodzaju zboża do grupy wykorzystywanej energetycznie oparto na następujących wymaganiach:

-  wielkość obsiewanego areału wymusza mechanizację zbioru (prasowanie słomy),

-  rodzaj zboża nie jest wykorzystywany jako pasza dla zwierząt hodowlanych.

Areał obsiany zbożami typowanymi do wykorzystania energetycznego wynosi ogółem                   2 183,0 ha. Z powierzchni tej można zebrać średnio około 9 338 ton tego paliwa. Zakładając, że około 70% produkowanej słomy wykorzystywana jest na miejscu w gospodarstwie do celów innych niż  energetyka , to do zagospodarowania pozostaje około 2 801,0 ton tego paliwa.

#### Przyjmując następujące założenia :

#### -  wartość opałową słomy żółtej na poziomie 14,0  GJ/t ,

-  sprawność źródła  na poziomie około 80 %

ogólna możliwa do wyprodukowania ilość ciepła wynosi:

Q = 31,371TJ

Wartość ta pozwoliłaby w około 32,0% zaspokoić obecne potrzeby cieplne mieszkalnictwa gminy. W powyższych rozważaniach pominięto deklaracje gmin ościennych, które na dzień dzisiejszy nie wykazały zainteresowania tym tematem. Sprawa ewentualnej dostawy słomy od rolników wymaga przeprowadzenia szczegółowych rozmów i podpisania umów przedwstępnych. Poczynione wyżej rozważania oparte zostały na naszych doświadczeniach. Opierając się jednak na informacjach zebranych u rolników stwierdzamy, że na dzień dzisiejszy brak jest zainteresowania tym tematem (brak nadwyżki słomy do zagospodarowania). Do powyższej sprawy należy wrócić w odpowiednim czasie.

Rekomendacja lokalizacji

Ze względu na położenia źródeł i rodzaj obecnie stosowanego paliwa warunki do budowy kotłowni na słomę lub przebudowy istniejących spełniają następujące  obiekty:

- Gospodarstwo Rolne – Kosiarski (kompleks szklarniowy) w Marynkach;

- Gospodarstwo Rolne – Gogola w Orszewicach;

- Inne większe gospodarstwa rolne.

W obu ww. gospodarstwach źródło na słomę może stanowić uzupełnienie istniejących źródeł miałowych.

Wykorzystanie wierzby energetycznej

Gmina Góra Świętej Małgorzaty oraz  gminy ościenne nie posiadają na swym terenie ziemi odłogowanej  o powierzchni niemniejszej niż 10ha każdy kawałek. Ogólnie występuje tu około 1,5% odłogów i ugorów. Ziemie klasy V i VI wykorzystywane są rolniczo, część z nich przeznaczona będzie  pod zalesienie.

Ponieważ sprawa produkcji i wykorzystania biomasy jest godna uwagi należy ją podnieść na forum Związku Gmin Kutnowskich, do którego gmina Góra Świętej Małgorzaty  należy.

Z uwagi na ekologię i dużą ilość nieefektywnych źródeł węglowych (piece grzewcze) paliwo to powinno bardzo szybko zastąpić węgiel lub poprzez współspalanie uzupełnić go. Jedną z roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy jest wierzba energetyczna. Roślina ta nie posiada szczególnie wygórowanych wymagań. Rośnie przy nadmiarze, jak  i niedostatku wody. Plantacje mogą być prowadzone na glebach mineralnych, jak i organicznych. Optymalne zbiory otrzymuje się przy hodowli prowadzonej na gruntach ornych klasy IV-V. Po założeniu plantacji                     w pierwszym roku plon biomasy kształtuje się na poziomie około 15 ton, w drugim roku około 20-25 ton,  a w trzecimi i później około 25-40 ton.

Przyjmując następujące założenia :

-  wartość opałową biomasy na poziomie     	16,2  MJ/kg,

-  sprawność źródła 				80%,

-  średnią wydajność plonu 		            20 t/ha

ogólna ilość ciepła możliwa do wyprodukowania ze zbiorów biomasy z 1ha plantacji wynosi:

Q = 260 GJ

Uprawiając wierzbę np. na 100ha  można by zaspokoić potrzeby cieplne np. mieszkalnictwa gminy w około 26 %.

Realizacja tych zamierzeń  możliwa jest pod warunkiem:

-  współpracy pomiędzy zainteresowanymi urzędami gmin;

-  organizacji struktur dystrybucji i spalania  biomasy;

-  organizacji grupy producentów i założenia plantacji;

-  budowy zakładu przetwarzania  (brykieciarnia).

Rekomendacja lokalizacji

Do wykorzystania biomasy rekomendujemy wszystkie źródła węglowe łącznie z piecami gospodarskimi. Paliwo to może być wykorzystane do współspalnia z miałem węglowym                w dużych kotłowniach bądź jako paliwo podstawowe w mniejszych źródłach. Efektem tych działań będzie  znaczne ograniczenie  emisji.

10.2 Program aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych zasobów biomasy

Przytoczone w powyższych  punktach możliwości uzyskania energii z biomasy mogą stanowić podstawę do budowy programu aktywizacji gospodarczej. Realność ekonomiczną takich działań gwarantuje konkurencyjna cena ciepła uzyskiwanego z tych paliw. W dobie efektywności ekonomicznej wymuszanej przez konkurencję innych nośników energii nie ma możliwości lansowania paliw droższych. Aspekt niskiej ceny spełnia całkowicie słoma jako produkt uboczny gospodarstw rolnych. Cena ciepła produkowanego ze słomy jest niższa nawet od ciepła z miału węglowego. Program masowego wykorzystania biomasy może być atrakcyjnym rozszerzeniem programu strategii dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin Kutnowskich. Proponujemy następujący program działań:

Etap I.

- Budowa lokalnego rynku użytkującego biomasę.

- W ramach planowanej modernizacji źródeł ciepła zaleca się przeanalizowanie przebudowy ich  na spalanie  biomasy lub jej współspalanie.

- Budowa sieci odbioru słomy energetycznej w oparciu o duże ośrodki wiejskie.

- Budowa gminnego systemu pozyskiwania, przeróbki, magazynowania i dystrybucji   biomasy.

Etap II

- Założenie pilotażowej plantacji roślin energetycznych.

- Budowa instalacji przetwarzania surowca na brykiety.

- Budowa systemu dystrybucji brykietów na obszarze powiatu kutnowskiego.

- Rozbudowa potencjału produkcyjnego uzależniona od tempa wzrostu zbytu w sieci dystrybucyjnej.

## Spodziewany efekt społeczny zamierzonych działań to stworzenie wielu miejsc stałej pracy dla bezrobotnych

Ogólne założenia programu aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych zasobów biopaliw spełniają wymagania krajowych funduszy ekologicznych oraz wymagania funduszy unijnych. Program generuje następujące efekty:

-   poprawę stanu środowiska naturalnego,

-   promuje rozwiązania efektywne ekonomicznie,

-   aktywizuje gospodarczo gminę,

-   tworzy stałe struktury organizacyjne.

10.3  Energia słoneczna

#### Wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz wytwarzania ciepłej wody jest obecnie marginalne i ogranicza się do pojedynczych przypadków wytwarzania ciepłej wody z wykorzystaniem najprostszych kolektorów słonecznych.

W związku z dużym zainteresowaniem na świecie problematyką związaną z praktycznym wykorzystaniem powszechnie dostępnego promieniowania słonecznego oraz przewidywaną większą dostępnością domowych zestawów solarnych, również w gminie ta forma energii odnawialnej będzie znacznie upowszechniona w okresie do 2020 r.

Przykładowo dla kolektora o powierzchni 20m2, koszty inwestycyjne wynoszą około                     2 400-3 200 zł/ m2, koszty eksploatacji i inne koszty związane z użytkowaniem 160 zł rocznie. Przy założeniu rocznej wydajności cieplnej 450 kWh/ m2 i 20-letnim okresie eksploatacji koszty wytwarzania energii cieplnej wynoszą 50-64 gr/kWh.

10.4  Pompa cieplna

Ze względu na dostępność w wielu rejonach gminy zbiorników wodnych, które mogą stanowić korzystne dolne źródło ciepła istnieją na tym terenie dość dobre  warunki do budowy                       i eksploatacji instalacji pomp cieplnych. Poza tym pompy cieplne stają się coraz bardziej popularne jako urządzenia wspomagające przy technologiach związanych z odzyskiem ciepła.

Tabela 10.2 ilustruje koszty jednostkowe produkcji ciepła przy pomocy pomp cieplnych             w zależności od mocy pompy i rodzaju czynnika użytego do transportu ciepła, przy założeniach elektrycznego napędu pompy ciepła.

#### Tabela10.2

Koszty jednostkowe wytwarzania energii cieplnej przy zastosowaniu pomp

| Rodzaj budynku | Typ pompy | Moc cieplna [kW] | Pułap kosztów [grosz/kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dolny | Górny |
| Jednorodzinny | Solankowa | 8 | 28,0 | 31,5 |
| Jednorodzinny | Wodna | 8 | 33,0 | 37,5 |
| Biurowy | Solankowa | 35 | 26,0 | 30,0 |
| Biurowy | Wodna | 35 | 22,0 | 26,0 |

Przykładowe koszty inwestycyjne instalacji pompy cieplnej o mocy 8 kW na potrzeby domu jednorodzinnego, w celu przygotowywania np. ciepłej wody użytkowej, wynoszą                           ok. 6800 - 7800 zł/kW. Rocznie koszty eksploatacji szacuje się na 1700 zł. Przy dwudziestoletnim okresie eksploatacji i rocznym obciążeniu na poziomie 2 100 h koszty wytwarzania ciepła mieszczą się w przedziale 33-37 gr/kWh.

11. USTALENIA

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z wymogami Art. 19  prawa energetycznego. Zawarto w nim ocenę stanu istniejącego systemów zaopatrzenia całego obszaru gminy w nośniki energetyczne. Przedstawiono również ocenę aktualnego stanu zanieczyszczeń powietrza  atmosferycznego na tym terenie. Na tej podstawie, uwzględniając treści  „Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020” oraz trendy występujące w krajach Unii Europejskiej                o podobnych do Polski warunkach klimatycznych, sformułowano prognozy do 2020 r. zmian zapotrzebowania na nośniki energetyczne. Podsumowanie głównych zagadnień omówionych szczegółowo w poprzednich rozdziałach przedstawiono poniżej.

  - Aktualne potrzeby cieplne gminy

Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla standardowego sezonu grzewczego gminy w 2004 r. wynosiło:

| - zapotrzebowanie mocy | 21,02 MW |
| --- | --- |
| - zapotrzebowanie ciepła | 160,709 TJ |

Użytkowanie ciepła przez poszczególne sektory gospodarki regionu jest następujące:

| - przemysł i usługi | 31,55 % |
| --- | --- |
| - mieszkalnictwo | 63,98 % |
| - urzędy i instytucje | 4,47 % |

Całość dostawy ciepła pochodzi z lokalnych źródeł i pieców paleniskowych.

Rodzaj poszczególnych paliw w ogólnym bilansie jest następujący:

| - miał węglowy | 45,5 % |
| --- | --- |
| - węgiel kamienny + drewno | 43,72 % |
| - olej opałowy | 10,77% |
| - energia elektryczna | 0,46% |

  - Program termomodernizacji

Badania ankietowe potwierdzone oceną audytorską wykazały, że procesy termomodernizacyjne na terenie całego regionu zostały dopiero zainicjowane. Powszechnie nie wykonuje się działań kompleksowych tylko pojedyncze elementy dobierane częstokroć bez konsultacji ze specjalistami. Najlepiej sytuacja wygląda w urzędach i instytucjach, gdzie znaczna ilość budynków jest już docieplona w całości bądź częściowo. W celu przyspieszenia realizacji tego procesu proponujemy zainteresować się programem rządowym – Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program ten finansowo wspiera te działania.

Przedstawione analizy wykazały możliwości obniżenia zapotrzebowania ciepła do 2020 r na poziomie:

| - przemysł i usługi o około | 22,6 % |
| --- | --- |
| - mieszkalnictwo o około | 24,0 % |
| - urzędy i instytucje około | 13,1 % |

  - Zmiana rodzaju nośnika

Wytwórcy ciepła przy wyborze rodzaju paliwa powinni kierować się względami  ekonomicznymi  i ochroną środowiska. Jak wcześniej stwierdzono decydują o tym następujące czynniki:

- dostępność alternatywnego źródła ciepła, nośnika energii,

- korzystna cena.

W tej  sytuacji proponujemy  w przyszłości rozważyć  możliwość przestawienia  następujących źródeł miałowych bądź węglowych na współspalanie   biomasy:

-	kotłowni kompleksu szklarniowego w Marynkach (Gospodarstwo Rolne-Kosiarski);

- kotłowni gospodarstwa rolnego - Gogola w Orszewicach;

- kotłowni Urządu Gminy;

-	kotłowni Lecznicy Weterynaryjnej w Górze Świętej Małgorzaty.				.

Dodatkowo proponujemy również sukcesywną przebudowę wyeksploatowanych lokalnych kotłowni (gospodarstwa domowe) opalanych węglem na kotłownie opalane paliwami ekologicznymi dostępnymi na terenie gminy (np. biomasa, słoma) bądź innymi ekologicznymi źródłami  energii. W chwili obecnej i w najbliższej przyszłości  nie przewiduje się gazyfikacji regionu Docelowo w przyszłości należy wziąć  pod uwagę i ten nośnik ciepła.

Przy wydawaniu pozwoleń na budowę nowych obiektów należy jako warunek postawić, aby systemy grzewcze w tych obiektach oparte były na paliwach ekologicznych.

  - Zapotrzebowanie ciepła w przyszłości

Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego        w 2020 roku wyniesie:

- dla wariantu SANACJA	          	17,973 MW

- dla wariantu ROZWÓJ	          	21,900 MW

- dla wariantu SKOK		          	24,791 MW

Najbardziej  prawdopodobny  do realizacji wydaje się wariant SANACJA bądź ROZWÓJ.

Potrzeby cieplne gminy realizowane będą jak dotychczas przez lokalne źródła ciepła                        i ogrzewanie piecowe. Na terenie gminy ze względu na małą gęstość energetyczną nie przewiduje się budowy jednego centralnego źródła zasilania w ciepło.

  - Zapotrzebowanie mocy na energię elektryczną w przyszłości

Maksymalne (szczytowe) zapotrzebowanie mocy na energię elektryczną dla poszczególnych wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego w 2020 roku wyniesie:

- dla wariantu SANACJA		1 562,41 kW

- dla wariantu ROZWÓJ		2 485,05 kW

- dla wariantu SKOK		          	2 823,63 kW

Średnie zapotrzebowanie kształtuje się na następującym poziomie:

- dla wariantu SANACJA		622,99 kW

- dla wariantu ROZWÓJ		913,32 kW

- dla wariantu SKOK		         1 125,88 kW

Najbardziej  prawdopodobny do realizacji tak jak poprzednio wydaje się wariant SANACJA bądź ROZWÓJ.

Potrzeby elektroenergetyczne gminy na poziomie wysokiego napięcia zapewnione będą przez istniejący GPZ Łęczyca. Docelowo należ wziąć pod uwagę jego przebudowę pod kątem nowych potrzeb. Termin podjęcia tych działań uzależniony jest  od wzrostu zapotrzebowania  na moc przez pozostałych odbiorców (np. miasto i gmina Łęczyca).

  - Zalecenia dla  producentów energii

Producenci ciepła

- Przeanalizować możliwość wykorzystanie  w przyszłości biomasy do współspalania w następujących źródłach  miałowych bądź węglowych:

- Gospodarstwo Rolne – Kosiarski (kompleks szklarniowy) w Marynkach;

- Gospodarstwo Rolne – Gogola w Oreszwicach;

- Urząd Gminy;

- Lecznica Weterynaryjna w Górze Świętej Małgorzaty.

- Sukcesywnie  przebudowywać zużyte  lokalne źródła węglowego na źródła  ekologiczne.

- Sukcesywnie zastępować tradycyjne paliwo węglowe w ogrzewaniu piecowym np. biomasą.

- Docelowo przy projektowaniu większych inwestycji na terenie gminy należy wziąć pod uwagę potrzeby cieplne sąsiednich odbiorców i wybudować jedno większe źródło ekologiczne.

Działanie to umożliwi likwidację nieefektywnych źródeł lokalnych oraz likwidację niskiej  emisji.

Zakład Mazowiecka Spółka Gazownicta – Gazownia Łódzka

Przyspieszenie gazyfikacji regionu poprzez:

1. Budowę sieci średniego  ciśnienia gazu od stacji I0 (wieś Kwiatkówek) w kierunku wsi Bryski  zasilając po drodze  Tum, Podgórzyce, Górę Świętej Małgorzaty.

2. Przedłużenie wspomnianej sieci na całe terytorium gminy.

Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód

Zakład Energetyczny Płock zgodnie z posiadanym planem rozwoju firmy na lata 2003 - 2006 powinien zrealizować na terenie gminy następujące planowane  inwestycje:

- Wykonać  podłączenie do sieci nowych odbiorców.

- Zmodernizować wyeksploatowane  stacje SN/nN pod kątem nowych potrzeb.

- Zmodernizować wyeksploatowane  linie nN.

Docelowo zaleca się, aby zakład energetyczny uwzględnił w swoich zamierzeniach  następujące działania:

- Sukcesywne zasilanie  nowych odbiorców.

- Pobudowanie i zasilanie nowych stacji SN/nN na terenach rozwojowych gminy zlokalizowanych   w  północnej części osady Góra Świętej Małgorzaty.

- Prowadzenie bardziej aktywnej polityki w celu pozyskania nowych odbiorców energii elektrycznej   w celach grzewczych (nocna taryfa w miarę korzystna cenowo  w stosunku do cen ciepła produkowanego np. z gazu płynnego lub oleju opałowego).

- Modernizacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów, gdzie występują zakłócenia systemu poprzez:

- wyposażenie pól liniowych15 kV w nowoczesne wyłączniki próżniowe;

- wyposażenie głównych ciągów linii terenowych15 kV w wyłączniki np. sterowane  drogą

radiową;

- wymianę napowietrznych przyłączy wykonanych gołym przewodem na przewody

izolowane;

- racjonalizację rozbudowy sieci elektroenergetycznych.